## Sheet1
SIEMENS | ООО НПФ ПРОМЭНЕРГОАВТОМАТИКА
Устройства плавного пуска электродвигателей Sirius 3RW
Опросный лист для выбора
Фирма:_______________________ Контактное лицо:____________________________________
Телефон/ факс:________________ e-mail:_____________________________________________
Адрес:____________________________________________________________________________
В правой колонке в соответствующей ячейке, если функция требуется,
необходимо поставить знак "v" или "x" или соотвтетствующее числовое значение
| Sirius 3RW30 NEW | Sirius 3RW40 NEW Sirius 3RW40 | Sirius 3RW44 | Требуемый параметр
| для стандартного применения | для стандартного применения | с расширенными функциями
Номинальный раб. ток при 40 ℃, А | 3 - 106 | 12.5 - 432 | 29 - 1214 | А
Ном. рабочее напряжение, Ue, В | 200 - 480 | 200 - 600 | 200 - 690 | В
Мощность электродвигателя, при 400В, 50 Гц:
Стандартная схема подключения кВт | 1.5 – 55 | 5.5 – 250 | 15 – 710 | кВт
Схема «внутри треугольника» кВт | -- | -- | 22 - 1200 | кВт
Напряжение питания цепи управления УПП Us, В | 24В АС/DС 110-230В АС/DС | *9) 24В АС/DС 110-230В АС/DС | 115В АС 230В АС | В
Температура окр. среды, ℃ | -25 до +60 | -25 до 60 | 0 до 60 | ℃
Плавный разгон/ остановка Э.Д. | ✔ *1) | ✔ | ✔ | /
Линейное изменение напряжения | ✔ | ✔ | ✔
Напряжение пуска/ остановки Э.Д. % | 40 - 100 | 40 - 100 | 20 - 100 | %
Время пуска/ остановки Э.Д. сек. | 0 - 20 | 0 - 20 | 1 - 360 | сек.
Регулирование крутящего момента | -- | -- | ✔
Момент пуска/ остановки Э.Д. % | -- | -- | 20 - 100 | %
Ограничение крутящего момента % | -- | -- | 20 - 200 | %
Время изменения линейного напряжения сек. | -- | -- | 1 - 360 | сек.
Встроенные шунтирующие контакты (байпас) | ✔ *2) | ✔ | ✔
Собственная защита аппарата | -- | ✔ | ✔
Защита двигателя от перегрузки | -- | ✔ | ✔
Термисторная защита двигателя | -- | ✔ *3) | ✔
Возможность дистанционного сброса | -- | ✔ *4) | ✔
Регулируемое ограничение тока | -- | ✔ | ✔
Подключение по схеме «внутри треугольника» | -- | -- | ✔
Импульс отрыва | -- | -- | ✔
Ползучая скорость в двух направлениях | -- | -- | ✔
Останов насоса | -- | -- | ✔ *5)
Торможение постоянным током | -- | -- | ✔ *5) *6)
Комбинированное торможение | -- | -- | ✔ *5) *6)
Прогрев двигателя перед пуском | -- | -- | ✔
Коммуникация (PROFIBUS DP) | -- | -- | Опция
Внешний модуль управления с дисплеем | -- | -- | ✔
Индикация рабочих параметров | -- | -- | ✔
Журнал регистрации ошибок | -- | -- | ✔
Журнал событий | -- | -- | ✔
Контр. стрелка макс./ мин. | -- | -- | ✔
Функция слежения | -- | -- | ✔ *7)
Программируемые входы/ выходы | -- | -- | ✔
Количество наборов параметров | 1 (2 для 3RW31) | 1 | 3
Программа для параметрирования | -- | -- | Soft starter ES
Силовые тиристоры | В 2 фазах | В 2 фазах | В 3 фазах
Пружинные клеммы вторичных цепей | ✔ (только для 3RW3003) | ✔ | ✔
Винтовые клеммы вторичных цепей | ✔ | ✔ | ✔
Тип нагрузки (насос, конвеер…)
Тяжелый затяжной пуск | -- | -- | ✔ *5)
Количество запусков вчас
Программа для выбора УПП | Win-Soft Starter | Win-Soft Starter | Win-Soft Starter
Прочие пожелания:
Условные обозначения:
✔ Функция доступна | Э.Д. = электродвигатель
- Функция отсутствует
*1) Только плавный разгон для 3RW30..-1AA12 и 331 |  | *6) Недоступно в схеме "внутри треугольника"
*2) Недоступно для 3RW30 03 |  | *7) Использовать П/О Soft Starter ES
*3) Опционально (до типоразмера S3) |  | *8) Для 3RW3003 до 230В
*4) Для 3RW40 2. - 3RW40 4.; опция для 3RW40 5. и 3RW40 7.. |  | *9) только для УПП 3RW40 NEW 12.5 - 106А
*5) Необходим расчет УПП при помощи П/О |  | для УПП 3RW40 134 - 432А - только 115 и 230ВАС
Дополнительная информация в Internet по адресу:
http://www.siemens-pro.ru
Тел. +7 (495) 739-36-05