## SINAMICS G120X
№ | Un, В | Pn, кВт | In, А | Типоразмер | Покрыте плат | Панель оператора | Дополнительный модуль входов / выходов | Встроенный ЭМС-фильтр | Протокол связи | SINAMICS G120X | Дополнительный ЭМС-фильтр Категории С2 | Дополнительный ЭМС-фильтр Категории С1 | Фильтры сетевых гармоник | Сетевой дроссель | Предохранитель | Выходной дроссель | Синусный фильтр | dv/dt фильтр plus VPL
1 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
2 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
3 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
4 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
5 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
6 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
7 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
8 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
9 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
10 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
11 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
12 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
13 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
14 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
15 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
16 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
17 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
18 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
19 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
20 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
21 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
22 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
23 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
24 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
25 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
26 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
27 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
28 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
29 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
30 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
31 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
32 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
33 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
34 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
35 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
36 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
37 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
38 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
39 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
40 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
41 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
42 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
43 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
44 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
45 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
46 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
47 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
48 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
49 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
50 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
51 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
52 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
53 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
54 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
55 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
56 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
57 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
58 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
59 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
60 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
61 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
62 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
63 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
64 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
65 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
66 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
67 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
68 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
69 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
70 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
71 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
72 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
73 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
74 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
75 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
76 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
77 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
78 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
79 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
80 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
81 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC10-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
82 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC12-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
83 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC14-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
84 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC16-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
85 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC18-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
86 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC20-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
87 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC22-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
88 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC24-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
89 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC26-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
90 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC28-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
91 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC30-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
92 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC32-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
93 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC34-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
94 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC36-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
95 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC38-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
96 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC40-0UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
97 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
98 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
99 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
100 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
101 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
102 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
103 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
104 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
105 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
106 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
107 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
108 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
109 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
110 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
111 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
112 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
113 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
114 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
115 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
116 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
117 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
118 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
119 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
120 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
121 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
122 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
123 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
124 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
125 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
126 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
127 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
128 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
129 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
130 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
131 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
132 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
133 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
134 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
135 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
136 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
137 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
138 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
139 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
140 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
141 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
142 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
143 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
144 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
145 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
146 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
147 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
148 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
149 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
150 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
151 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
152 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
153 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
154 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
155 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
156 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
157 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
158 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
159 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
160 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
161 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
162 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
163 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
164 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
165 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
166 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
167 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
168 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
169 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
170 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
171 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
172 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
173 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
174 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
175 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
176 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
177 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC10-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
178 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC12-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
179 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC14-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
180 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC16-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
181 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC18-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
182 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC20-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
183 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC22-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
184 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC24-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
185 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC26-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
186 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC28-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
187 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC30-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
188 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC32-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
189 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC34-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
190 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC36-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
191 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC38-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
192 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YC40-1UB0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
193 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
194 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
195 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
196 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
197 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
198 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
199 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
200 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
201 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
202 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
203 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
204 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
205 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
206 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
207 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
208 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
209 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
210 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
211 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
212 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
213 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
214 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
215 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
216 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
217 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
218 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
219 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
220 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
221 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
222 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
223 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
224 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
225 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
226 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
227 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
228 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
229 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
230 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
231 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
232 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
233 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
234 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
235 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
236 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
237 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
238 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
239 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
240 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
241 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
242 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
243 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
244 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
245 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
246 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
247 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
248 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
249 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
250 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
251 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
252 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
253 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
254 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
255 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
256 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
257 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
258 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
259 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
260 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
261 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
262 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
263 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
264 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
265 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
266 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
267 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
268 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
269 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
270 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
271 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
272 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
273 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC10-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
274 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC12-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
275 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC14-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
276 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC16-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
277 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC18-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
278 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC20-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
279 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC22-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
280 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC24-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
281 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC26-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
282 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC28-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
283 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC30-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
284 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC32-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
285 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC34-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
286 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC36-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
287 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC38-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
288 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC40-0UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
289 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
290 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
291 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
292 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
293 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
294 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
295 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
296 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
297 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
298 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
299 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
300 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
301 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
302 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
303 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
304 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
305 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
306 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
307 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
308 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
309 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
310 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
311 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
312 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
313 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
314 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
315 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
316 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
317 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
318 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
319 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
320 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
321 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
322 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
323 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
324 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
325 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
326 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
327 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
328 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
329 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
330 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
331 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
332 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
333 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
334 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
335 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
336 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
337 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
338 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
339 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
340 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
341 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
342 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
343 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
344 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
345 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
346 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
347 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
348 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
349 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
350 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
351 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
352 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
353 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
354 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
355 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
356 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
357 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
358 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
359 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
360 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
361 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
362 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
363 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
364 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
365 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
366 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
367 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
368 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
369 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC10-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
370 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC12-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
371 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC14-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
372 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC16-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
373 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC18-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
374 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC20-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
375 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC22-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
376 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC24-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
377 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC26-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
378 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC28-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
379 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC30-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
380 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC32-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
381 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC34-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
382 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC36-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
383 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC38-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
384 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YC40-1UF0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
385 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
386 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
387 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
388 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
389 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
390 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
391 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
392 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
393 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
394 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
395 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
396 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
397 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
398 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
399 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
400 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
401 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
402 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
403 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
404 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
405 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
406 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
407 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
408 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
409 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
410 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
411 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
412 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
413 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
414 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
415 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
416 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
417 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
418 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
419 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
420 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
421 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
422 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
423 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
424 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
425 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
426 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
427 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
428 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
429 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
430 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
431 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
432 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
433 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
434 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
435 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
436 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
437 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
438 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
439 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
440 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
441 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
442 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
443 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
444 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
445 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
446 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
447 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
448 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
449 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
450 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
451 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
452 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
453 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
454 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
455 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
456 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
457 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
458 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
459 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
460 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
461 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
462 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
463 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
464 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
465 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC10-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
466 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC12-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
467 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC14-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
468 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC16-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
469 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC18-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
470 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC20-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
471 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC22-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
472 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC24-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
473 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC26-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
474 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC28-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
475 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC30-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
476 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC32-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
477 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC34-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
478 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC36-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
479 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC38-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
480 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC40-0UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
481 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
482 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
483 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
484 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
485 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
486 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
487 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
488 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
489 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
490 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
491 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
492 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
493 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
494 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
495 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
496 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
497 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
498 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
499 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
500 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
501 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
502 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
503 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
504 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
505 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
506 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
507 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
508 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
509 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
510 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
511 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
512 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
513 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
514 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
515 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
516 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
517 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
518 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
519 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
520 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
521 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
522 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
523 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
524 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
525 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
526 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
527 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
528 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
529 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
530 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
531 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
532 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
533 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
534 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
535 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
536 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
537 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
538 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
539 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
540 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
541 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
542 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
543 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
544 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
545 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
546 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
547 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
548 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
549 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
550 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
551 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
552 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
553 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
554 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
555 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
556 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
557 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
558 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
559 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
560 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
561 | 200...240В 3AC | 0.75 | 4.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC10-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
562 | 200...240В 3AC | 1.1 | 6 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC12-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
563 | 200...240В 3AC | 1.5 | 7.4 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC14-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
564 | 200...240В 3AC | 2.2 | 10.4 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC16-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
565 | 200...240В 3AC | 3 | 13.6 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC18-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
566 | 200...240В 3AC | 4 | 17.5 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC20-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
567 | 200...240В 3AC | 5.5 | 22 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC22-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
568 | 200...240В 3AC | 7.5 | 28 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC24-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
569 | 200...240В 3AC | 11 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC26-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
570 | 200...240В 3AC | 15 | 54 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC28-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
571 | 200...240В 3AC | 18.5 | 68 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC30-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
572 | 200...240В 3AC | 22 | 80 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC32-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
573 | 200...240В 3AC | 30 | 104 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC34-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3836 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
574 | 200...240В 3AC | 37 | 130 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC36-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
575 | 200...240В 3AC | 45 | 154 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC38-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
576 | 200...240В 3AC | 55 | 192 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YC40-1UP0 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3142 | не предусмотрен | не предусмотрен | не предусмотрен
1 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
2 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
3 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
4 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
5 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
6 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
7 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
8 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
9 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
10 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
11 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
12 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
13 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
14 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
15 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
16 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
17 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
18 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
19 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
20 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
21 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
22 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
23 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
24 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
25 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
26 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
27 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE56-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
28 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE58-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
29 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE60-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
30 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE62-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
31 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE64-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
32 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE66-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
33 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
34 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
35 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
36 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
37 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
38 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
39 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
40 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
41 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
42 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
43 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
44 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
45 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
46 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
47 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
48 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
49 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
50 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
51 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
52 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
53 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
54 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
55 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
56 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
57 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
58 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
59 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
60 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
61 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
62 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
63 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
64 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
65 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
66 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
67 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
68 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
69 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
70 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
71 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
72 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
73 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
74 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
75 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
76 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
77 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
78 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
79 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
80 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
81 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
82 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
83 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
84 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
85 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE56-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
86 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE58-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
87 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE60-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
88 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE62-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
89 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE64-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
90 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE66-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
91 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
92 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
93 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
94 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
95 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
96 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
97 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
98 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
99 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
100 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
101 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
102 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
103 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
104 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
105 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
106 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
107 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
108 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
109 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
110 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
111 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
112 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
113 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
114 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
115 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
116 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
117 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
118 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
119 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
120 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
121 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
122 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
123 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
124 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
125 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
126 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
127 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
128 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
129 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
130 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
131 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
132 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
133 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
134 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
135 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
136 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
137 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
138 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
139 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
140 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
141 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
142 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
143 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE56-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
144 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE58-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
145 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE60-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
146 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE62-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
147 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE64-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
148 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE66-0CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
149 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE10-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
150 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE12-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
151 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE14-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
152 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE16-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
153 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
154 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
155 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
156 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
157 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
158 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
159 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
160 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
161 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
162 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
163 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
164 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
165 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE42-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
166 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE44-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
167 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE46-0AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
168 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE48-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
169 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE50-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
170 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE52-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
171 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE54-0AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
172 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE50-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
173 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE52-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
174 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE54-0CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
175 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
176 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
177 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
178 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
179 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
180 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
181 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
182 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
183 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
184 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
185 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
186 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
187 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
188 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
189 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
190 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
191 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
192 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
193 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
194 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
195 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
196 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
197 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
198 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
199 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
200 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
201 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE56-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
202 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE58-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
203 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE60-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
204 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE62-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
205 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE64-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
206 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE66-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
207 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
208 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
209 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
210 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
211 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
212 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
213 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
214 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
215 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
216 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
217 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
218 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
219 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
220 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
221 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
222 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
223 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
224 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
225 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
226 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
227 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
228 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
229 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
230 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
231 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
232 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
233 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
234 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
235 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
236 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
237 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
238 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
239 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
240 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
241 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
242 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
243 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
244 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
245 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
246 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
247 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
248 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
249 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
250 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
251 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
252 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
253 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
254 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
255 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
256 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
257 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
258 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
259 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE56-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
260 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE58-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
261 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE60-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
262 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE62-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
263 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE64-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
264 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE66-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
265 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
266 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
267 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
268 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
269 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
270 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
271 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
272 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
273 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
274 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
275 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
276 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
277 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
278 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
279 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
280 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
281 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
282 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
283 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
284 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
285 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
286 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
287 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
288 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
289 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
290 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
291 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
292 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
293 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
294 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
295 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
296 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
297 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
298 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
299 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
300 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
301 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
302 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
303 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
304 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
305 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
306 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
307 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
308 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
309 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
310 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
311 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
312 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
313 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
314 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
315 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
316 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
317 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE56-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
318 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE58-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
319 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE60-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
320 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE62-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
321 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE64-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
322 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE66-0CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
323 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE10-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
324 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE12-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
325 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE14-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
326 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE16-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
327 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
328 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
329 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
330 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
331 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
332 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
333 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
334 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
335 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
336 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
337 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
338 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
339 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE42-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
340 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE44-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
341 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE46-0AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
342 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE48-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
343 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE50-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
344 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE52-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
345 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE54-0AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
346 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE50-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
347 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE52-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
348 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE54-0CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
349 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
350 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
351 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
352 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
353 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
354 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
355 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
356 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
357 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
358 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
359 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
360 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
361 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
362 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
363 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
364 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
365 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
366 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
367 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
368 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
369 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
370 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
371 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
372 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
373 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
374 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
375 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE56-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
376 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE58-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
377 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE60-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
378 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE62-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
379 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE64-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
380 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE66-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
381 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
382 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
383 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
384 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
385 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
386 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
387 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
388 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
389 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
390 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
391 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
392 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
393 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
394 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
395 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
396 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
397 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
398 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
399 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
400 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
401 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
402 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
403 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
404 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
405 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
406 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
407 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
408 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
409 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
410 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
411 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
412 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
413 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
414 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
415 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
416 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
417 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
418 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
419 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
420 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
421 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
422 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
423 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
424 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
425 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
426 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
427 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
428 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
429 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
430 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
431 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
432 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
433 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE56-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
434 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE58-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
435 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE60-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
436 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE62-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
437 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE64-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
438 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE66-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
439 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
440 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
441 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
442 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
443 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
444 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
445 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
446 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
447 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
448 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
449 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
450 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
451 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
452 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
453 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
454 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
455 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
456 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
457 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
458 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
459 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
460 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
461 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
462 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
463 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
464 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
465 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
466 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
467 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
468 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
469 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
470 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
471 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
472 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
473 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
474 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
475 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
476 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
477 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
478 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
479 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
480 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
481 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
482 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
483 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
484 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
485 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
486 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
487 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
488 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
489 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
490 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
491 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE56-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
492 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE58-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
493 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE60-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
494 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE62-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
495 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE64-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
496 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE66-0CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
497 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE10-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
498 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE12-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
499 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE14-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
500 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE16-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
501 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE18-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
502 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE20-0AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
503 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE22-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
504 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE24-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
505 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE26-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
506 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE28-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
507 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE30-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
508 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE32-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
509 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE34-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
510 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE36-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
511 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE38-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
512 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE40-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
513 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE42-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
514 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE44-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
515 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE46-0AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
516 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE48-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
517 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE50-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
518 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE52-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
519 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE54-0AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
520 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE50-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
521 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE52-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
522 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE54-0CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
523 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
524 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
525 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
526 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
527 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
528 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
529 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
530 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
531 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
532 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
533 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
534 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
535 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
536 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
537 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
538 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
539 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
540 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
541 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
542 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
543 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
544 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
545 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
546 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
547 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
548 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
549 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE56-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
550 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE58-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
551 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE60-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
552 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE62-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
553 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE64-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
554 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE66-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
555 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
556 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
557 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
558 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
559 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
560 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
561 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
562 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
563 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
564 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
565 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
566 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
567 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
568 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
569 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
570 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
571 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
572 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
573 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
574 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
575 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
576 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
577 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
578 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
579 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
580 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
581 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
582 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
583 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
584 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
585 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
586 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
587 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
588 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
589 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
590 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
591 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
592 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
593 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
594 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
595 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
596 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
597 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
598 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
599 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
600 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
601 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
602 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
603 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
604 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
605 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
606 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
607 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE56-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
608 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE58-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
609 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE60-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
610 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE62-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
611 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE64-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
612 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE66-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
613 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
614 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
615 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
616 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
617 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
618 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
619 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
620 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
621 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
622 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
623 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
624 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
625 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
626 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
627 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
628 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
629 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
630 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
631 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
632 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
633 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
634 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
635 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
636 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
637 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
638 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
639 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
640 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
641 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
642 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
643 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
644 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
645 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
646 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
647 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
648 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
649 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
650 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
651 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
652 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
653 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
654 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
655 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
656 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
657 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
658 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
659 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
660 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
661 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
662 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
663 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
664 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
665 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE56-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
666 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE58-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
667 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE60-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
668 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE62-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
669 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE64-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
670 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE66-1CB0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
671 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE10-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
672 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE12-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
673 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE14-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
674 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE16-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
675 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
676 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
677 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
678 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
679 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
680 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
681 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
682 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
683 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
684 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
685 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
686 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
687 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE42-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
688 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE44-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
689 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE46-1AB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
690 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE48-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
691 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE50-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
692 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE52-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
693 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE54-1AB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
694 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE50-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
695 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE52-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
696 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE54-1CB0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
697 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
698 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
699 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
700 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
701 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
702 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
703 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
704 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
705 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
706 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
707 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
708 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
709 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
710 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
711 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
712 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
713 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
714 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
715 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
716 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
717 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
718 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
719 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
720 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
721 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
722 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
723 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE56-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
724 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE58-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
725 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE60-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
726 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE62-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
727 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE64-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
728 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE66-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
729 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
730 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
731 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
732 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
733 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
734 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
735 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
736 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
737 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
738 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
739 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
740 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
741 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
742 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
743 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
744 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
745 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
746 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
747 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
748 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
749 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
750 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
751 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
752 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
753 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
754 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
755 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
756 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
757 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
758 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
759 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
760 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
761 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
762 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
763 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
764 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
765 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
766 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
767 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
768 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
769 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
770 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
771 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
772 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
773 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
774 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
775 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
776 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
777 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
778 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
779 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
780 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
781 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE56-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
782 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE58-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
783 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE60-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
784 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE62-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
785 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE64-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
786 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE66-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
787 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
788 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
789 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
790 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
791 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
792 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
793 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
794 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
795 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
796 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
797 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
798 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
799 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
800 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
801 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
802 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
803 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
804 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
805 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
806 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
807 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
808 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
809 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
810 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
811 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
812 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
813 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
814 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
815 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
816 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
817 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
818 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
819 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
820 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
821 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
822 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
823 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
824 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
825 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
826 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
827 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
828 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
829 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
830 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
831 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
832 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
833 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
834 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
835 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
836 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
837 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
838 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
839 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE56-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
840 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE58-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
841 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE60-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
842 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE62-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
843 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE64-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
844 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE66-1CF0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
845 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE10-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
846 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE12-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
847 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE14-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
848 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE16-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
849 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
850 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
851 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
852 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
853 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
854 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
855 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
856 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
857 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
858 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
859 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
860 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
861 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE42-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
862 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE44-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
863 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE46-1AF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
864 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE48-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
865 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE50-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
866 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE52-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
867 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE54-1AF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
868 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE50-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
869 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE52-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
870 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE54-1CF0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
871 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
872 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
873 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
874 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
875 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
876 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
877 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
878 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
879 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
880 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
881 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
882 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
883 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
884 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
885 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
886 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
887 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
888 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
889 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
890 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
891 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
892 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
893 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
894 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
895 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
896 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
897 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE56-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
898 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE58-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
899 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE60-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
900 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE62-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
901 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE64-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
902 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE66-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
903 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
904 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
905 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
906 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
907 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
908 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
909 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
910 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
911 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
912 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
913 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
914 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
915 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
916 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
917 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
918 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
919 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
920 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
921 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
922 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
923 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
924 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
925 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
926 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
927 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
928 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
929 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
930 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
931 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
932 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
933 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
934 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
935 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
936 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
937 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
938 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
939 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
940 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
941 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
942 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
943 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
944 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
945 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
946 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
947 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
948 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
949 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
950 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
951 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
952 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
953 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
954 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
955 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE56-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
956 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE58-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
957 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE60-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
958 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE62-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
959 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE64-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
960 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE66-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
961 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
962 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
963 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
964 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
965 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
966 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
967 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
968 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
969 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
970 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
971 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
972 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
973 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
974 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
975 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
976 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
977 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
978 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
979 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
980 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
981 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
982 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
983 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
984 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
985 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
986 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
987 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
988 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
989 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
990 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
991 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
992 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
993 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
994 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
995 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
996 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
997 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
998 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
999 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1000 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1001 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1002 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1003 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1004 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1005 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1006 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1007 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1008 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1009 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1010 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1011 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1012 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1013 | 380...480В 3AC | 315 | 570 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE56-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE36-3AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AE36-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
1014 | 380...480В 3AC | 355 | 640 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE58-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
1015 | 380...480В 3AC | 400 | 720 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE60-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE37-7AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AE38-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE38-4AA0
1016 | 380...480В 3AC | 450 | 820 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE62-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE38-7AA0 | 3NB3350-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
1017 | 380...480В 3AC | 500 | 890 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE64-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3351-1KK26 | 6SL3000-2AE41-0AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
1018 | 380...480В 3AC | 560 | 1000 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE66-1CP0 | 6SL3760-0MR00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CE41-0AA0 | 3NB3352-1KK26 | 6SL3000-2AE41-4AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DE41-4AA0
1019 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE10-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1020 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE12-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1021 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE14-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1022 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE16-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1023 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE18-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1024 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE20-1AP0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1025 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE22-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1026 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE24-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1027 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE26-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1028 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE28-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1029 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE30-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1030 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE32-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1031 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE34-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1032 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE36-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1033 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE38-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1034 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE40-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1035 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE42-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1036 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE44-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1037 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE46-1AP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-8BA0 | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1038 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE48-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1039 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE50-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440160118E2FAJXX | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1040 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE52-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440200118E2FAJXX | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1041 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE54-1AP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX х 2шт | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1042 | 380...480В 3AC | 160 | 302 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE50-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3254 | 6SL3000-2BE33-2AA0 | 6SL3000-2CE32-8AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1043 | 380...480В 3AC | 200 | 370 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE52-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3260 | 6SL3000-2BE33-8AA0 | 6SL3000-2CE33-3AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1044 | 380...480В 3AC | 250 | 477 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE54-1CP0 | доступен вариант с Категорией С2 на борту | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3372 | 6SL3000-2BE35-0AA0 | 6SL3000-2CE34-1AA0 | 6SL3000-2DE35-0AA0
1045 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1046 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1047 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1048 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1049 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1050 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1051 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1052 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1053 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1054 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1055 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1056 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1057 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1058 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1059 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1060 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1061 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1062 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1063 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1064 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1065 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1066 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1067 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1068 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1069 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1070 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1071 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1072 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1073 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1074 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1075 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1076 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1077 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1078 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1079 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1080 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1081 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1082 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1083 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1084 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1085 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1086 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1087 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1088 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1089 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1090 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1091 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1092 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1093 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1094 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1095 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1096 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1097 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1098 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1099 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1100 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1101 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1102 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1103 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1104 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1105 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1106 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1107 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1108 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1109 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1110 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1111 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1112 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1113 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1114 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1115 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1116 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1117 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1118 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1119 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1120 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1121 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1122 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1123 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1124 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1125 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1126 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1127 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1128 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1129 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1130 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1131 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1132 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1133 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1134 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1135 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1136 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1137 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1138 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1139 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1140 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1141 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1142 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1143 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1144 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1145 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE10-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1146 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE12-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1147 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE14-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1148 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE16-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1149 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE18-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1150 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE20-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1151 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE22-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1152 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE24-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1153 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE26-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1154 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE28-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1155 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE30-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1156 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE32-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1157 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE34-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1158 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE36-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1159 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE38-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1160 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE40-0UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1161 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE42-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1162 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE44-0UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1163 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1164 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1165 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1166 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1167 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1168 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1169 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1170 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1171 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1172 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1173 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1174 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1175 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1176 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1177 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1178 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1179 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1180 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1181 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1182 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1183 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1184 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1185 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1186 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1187 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1188 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1189 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1190 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1191 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1192 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1193 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1194 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1195 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1196 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1197 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1198 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1199 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1200 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1201 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1202 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1203 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1204 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1205 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1206 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1207 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1208 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1209 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1210 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1211 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1212 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1213 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1214 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1215 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1216 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1217 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1218 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1219 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1220 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1221 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1222 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1223 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1224 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1225 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1226 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1227 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1228 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1229 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1230 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1231 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1232 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1233 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1234 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1235 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1236 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1237 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1238 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1239 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1240 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1241 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1242 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1243 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1244 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1245 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1246 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1247 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1248 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1249 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1250 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1251 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1252 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1253 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1254 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1255 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1256 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1257 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1258 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1259 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1260 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1261 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1262 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1263 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1264 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1265 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE10-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1266 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE12-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1267 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE14-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1268 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE16-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1269 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE18-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1270 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE20-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1271 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE22-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1272 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE24-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1273 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE26-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1274 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE28-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1275 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE30-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1276 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE32-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1277 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE34-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1278 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE36-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1279 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE38-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1280 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE40-0UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1281 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE42-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1282 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE44-0UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1283 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1284 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1285 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1286 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1287 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1288 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1289 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1290 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1291 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1292 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1293 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1294 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1295 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1296 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1297 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1298 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1299 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1300 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1301 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1302 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1303 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1304 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1305 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1306 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1307 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1308 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1309 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1310 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1311 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1312 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1313 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1314 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1315 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1316 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1317 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1318 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1319 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1320 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1321 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1322 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1323 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1324 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1325 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1326 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1327 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1328 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1329 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1330 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1331 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1332 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1333 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1334 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1335 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1336 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1337 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1338 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1339 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1340 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1341 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1342 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1343 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1344 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1345 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1346 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1347 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1348 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1349 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1350 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1351 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1352 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1353 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1354 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1355 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1356 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1357 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1358 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1359 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1360 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1361 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1362 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1363 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1364 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1365 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1366 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1367 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1368 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1369 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1370 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1371 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1372 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1373 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1374 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1375 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1376 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1377 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1378 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1379 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1380 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1381 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1382 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1383 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1384 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1385 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE10-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1386 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE12-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1387 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE14-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1388 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE16-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1389 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE18-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1390 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE20-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1391 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE22-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1392 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE24-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1393 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE26-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1394 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE28-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1395 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE30-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1396 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE32-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1397 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE34-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1398 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE36-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1399 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE38-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1400 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE40-0UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1401 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE42-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1402 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE44-0UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1403 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE46-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1404 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE48-0UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1405 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1406 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1407 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1408 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1409 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1410 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1411 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1412 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1413 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1414 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1415 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1416 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1417 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1418 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1419 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1420 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1421 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1422 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1423 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1424 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1425 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1426 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1427 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1428 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1429 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1430 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1431 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1432 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1433 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1434 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1435 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1436 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1437 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1438 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1439 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1440 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1441 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1442 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1443 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1444 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-1YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1445 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1446 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1447 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1448 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1449 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1450 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1451 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1452 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1453 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1454 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1455 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1456 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1457 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1458 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1459 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1460 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1461 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1462 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1463 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1464 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1465 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1466 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1467 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1468 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1469 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1470 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1471 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1472 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1473 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1474 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1475 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1476 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1477 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1478 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1479 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1480 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1481 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1482 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1483 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1484 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-2YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1485 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1486 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1487 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1488 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1489 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1490 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1491 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1492 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1493 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1494 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1495 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1496 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1497 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1498 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1499 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1500 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1501 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1502 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1503 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1504 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1505 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE10-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1506 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE12-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1507 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE14-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1508 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE16-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1509 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE18-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1510 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE20-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1511 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE22-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1512 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE24-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1513 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE26-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1514 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE28-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1515 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE30-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1516 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE32-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1517 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE34-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1518 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE36-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1519 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE38-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1520 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE40-1UB0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1521 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE42-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1522 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE44-1UB0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1523 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1524 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3320-3YE48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1525 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1526 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1527 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1528 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1529 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1530 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1531 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1532 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1533 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1534 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1535 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1536 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1537 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1538 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1539 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1540 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1541 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1542 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1543 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1544 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1545 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1546 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1547 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1548 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1549 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1550 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1551 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1552 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1553 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1554 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1555 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1556 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1557 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1558 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1559 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1560 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1561 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1562 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1563 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1564 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-1YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1565 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1566 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1567 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1568 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1569 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1570 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1571 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1572 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1573 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1574 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1575 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1576 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1577 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1578 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1579 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1580 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1581 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1582 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1583 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1584 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1585 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1586 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1587 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1588 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1589 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1590 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1591 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1592 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1593 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1594 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1595 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1596 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1597 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1598 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1599 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1600 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1601 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1602 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1603 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1604 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-2YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1605 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1606 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1607 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1608 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1609 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1610 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1611 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1612 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1613 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1614 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1615 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1616 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1617 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1618 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1619 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1620 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1621 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1622 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1623 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1624 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1625 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE10-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1626 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE12-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1627 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE14-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1628 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE16-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1629 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE18-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1630 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE20-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1631 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE22-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1632 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE24-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1633 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE26-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1634 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE28-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1635 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE30-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1636 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE32-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1637 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE34-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1638 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE36-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1639 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE38-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1640 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE40-1UF0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1641 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE42-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1642 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE44-1UF0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1643 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1644 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3320-3YE48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1645 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1646 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1647 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1648 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1649 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1650 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1651 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1652 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1653 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1654 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1655 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1656 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1657 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1658 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1659 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1660 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1661 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1662 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1663 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1664 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1665 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1666 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1667 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1668 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1669 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1670 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1671 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1672 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1673 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1674 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1675 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1676 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1677 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1678 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1679 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1680 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1681 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1682 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1683 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1684 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-1YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1685 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1686 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1687 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1688 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1689 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1690 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1691 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1692 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1693 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1694 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1695 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1696 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1697 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1698 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1699 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1700 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1701 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1702 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1703 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1704 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1705 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1706 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1707 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1708 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1709 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1710 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1711 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1712 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1713 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1714 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1715 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1716 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1717 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1718 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1719 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1720 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1721 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1722 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1723 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1724 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-2YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1725 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1726 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1727 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1728 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1729 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1730 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1731 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1732 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1733 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1734 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1735 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1736 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1737 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1738 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1739 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1740 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1741 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1742 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1743 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1744 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1745 | 380...480В 3AC | 0.75 | 2.2 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE10-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-3SA0 | не предусмотрен
1746 | 380...480В 3AC | 1.1 | 3.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE12-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1747 | 380...480В 3AC | 1.5 | 4.1 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE14-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE20-6SA0 | не предусмотрен
1748 | 380...480В 3AC | 2.2 | 5.9 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE16-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1749 | 380...480В 3AC | 3 | 7.7 | FSA | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE18-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE17-7BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-1SA0 | не предусмотрен
1750 | 380...480В 3AC | 4 | 10.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE20-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE21-4SA0 | не предусмотрен
1751 | 380...480В 3AC | 5.5 | 13.2 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE22-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34406112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1752 | 380...480В 3AC | 7.5 | 18 | FSB | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE24-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE21-8BA0 | UAC:FN34408112E2XXJRX | не нужен | 3NA3812 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE22-0SA0 | не предусмотрен
1753 | 380...480В 3AC | 11 | 26 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE26-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344011113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1754 | 380...480В 3AC | 15 | 32 | FSC | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE28-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344015113E2FAJRX | не нужен | 3NA3820 | не предусмотрен | 6SL3202-0AE23-3SA0 | не предусмотрен
1755 | 380...480В 3AC | 18.5 | 38 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE30-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344019113E2FAJRX | не нужен | 3NA3822 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0HB
1756 | 380...480В 3AC | 22 | 45 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE32-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE23-8BA0 | UAC:FN344022115E2FAJRX | не нужен | 3NA3824 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE24-6SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1757 | 380...480В 3AC | 30 | 60 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE34-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344030115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE26-2SA0 | JTA:TEF1203-0JB
1758 | 380...480В 3AC | 37 | 75 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE36-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE27-5BA0 | UAC:FN344037115E2FAJRX | не нужен | 3NA3830 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1759 | 380...480В 3AC | 45 | 90 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE38-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344045115E2FAJRX | не нужен | 3NA3832 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE28-8SA0 | JTA:TEF1203-0KB
1760 | 380...480В 3AC | 55 | 110 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE40-1UP0 | встроен | 6SL3203-0BE31-1BA0 | UAC:FN344055115E2FAJRX | не нужен | 3NA3836 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1761 | 380...480В 3AC | 75 | 145 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE42-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344075116E2FAJRX | не нужен | 3NA3140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-5SA0 | JTA:TEF1203-0LB
1762 | 380...480В 3AC | 90 | 178 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE44-1UP0 | встроен | 6SL3000-0BE31-2DA0 | UAC:FN344090116E2FAJRX | не нужен | 3NA3142 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | 6SL3202-0AE31-8SA0 | JTA:TEF1203-0MB
1763 | 380...480В 3AC | 110 | 205 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE46-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440110118E2FAJRX | не нужен | 3NA3250 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1764 | 380...480В 3AC | 132 | 250 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3320-3YE48-1UP0 | встроен | не предусмотрен | UAC:FN3440132118E2FAJXX | не нужен | 3NA3252 | 6SL3000-2BE32-6AA0 | 6SL3000-2CE32-3AA0 | JTA:TEF1203-0MB
1 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
2 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
3 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
4 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
5 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
6 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
7 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
8 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
9 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
10 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
11 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
12 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
13 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
14 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
15 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
16 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
17 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
18 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
19 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
20 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH56-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
21 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH58-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
22 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH60-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
23 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH62-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
24 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH64-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
25 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH66-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
26 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH68-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
27 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
28 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
29 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
30 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
31 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
32 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
33 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
34 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
35 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
36 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
37 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
38 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
39 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
40 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
41 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
42 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
43 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
44 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
45 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
46 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH56-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
47 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH58-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
48 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH60-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
49 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH62-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
50 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH64-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
51 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH66-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
52 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH68-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
53 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
54 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
55 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
56 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
57 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
58 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
59 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
60 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
61 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
62 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
63 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
64 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
65 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
66 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
67 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
68 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
69 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
70 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
71 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
72 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH56-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
73 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH58-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
74 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH60-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
75 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH62-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
76 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH64-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
77 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH66-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
78 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH68-0CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
79 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
80 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
81 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
82 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
83 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
84 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
85 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
86 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
87 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
88 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
89 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
90 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
91 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
92 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
93 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
94 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
95 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
96 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
97 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
98 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH56-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
99 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH58-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
100 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH60-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
101 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH62-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
102 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH64-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
103 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH66-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
104 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH68-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
105 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
106 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
107 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
108 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
109 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
110 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
111 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
112 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
113 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
114 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
115 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
116 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
117 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
118 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
119 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
120 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
121 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
122 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
123 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
124 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH56-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
125 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH58-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
126 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH60-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
127 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH62-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
128 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH64-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
129 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH66-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
130 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH68-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
131 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
132 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
133 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
134 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
135 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
136 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
137 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
138 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
139 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
140 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
141 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
142 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
143 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
144 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
145 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
146 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
147 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
148 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
149 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
150 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH56-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
151 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH58-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
152 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH60-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
153 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH62-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
154 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH64-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
155 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH66-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
156 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH68-1CB0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
157 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
158 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
159 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
160 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
161 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
162 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
163 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
164 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
165 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
166 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
167 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
168 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
169 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
170 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
171 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
172 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
173 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
174 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
175 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
176 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
177 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
178 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
179 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
180 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
181 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
182 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
183 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
184 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
185 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
186 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
187 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
188 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
189 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
190 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
191 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
192 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
193 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
194 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
195 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
196 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
197 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
198 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
199 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
200 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
201 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
202 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
203 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
204 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
205 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
206 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
207 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
208 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
209 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
210 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
211 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
212 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
213 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
214 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
215 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
216 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
217 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
218 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
219 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
220 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
221 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
222 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
223 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
224 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
225 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
226 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
227 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
228 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
229 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
230 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
231 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
232 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
233 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
234 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
235 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
236 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
237 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
238 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
239 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
240 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
241 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
242 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
243 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
244 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
245 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
246 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
247 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
248 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
249 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
250 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
251 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
252 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
253 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
254 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
255 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
256 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
257 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
258 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
259 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
260 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
261 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
262 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
263 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
264 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
265 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
266 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
267 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
268 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
269 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
270 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
271 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
272 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
273 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
274 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
275 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
276 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
277 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
278 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
279 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
280 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
281 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
282 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
283 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
284 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
285 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
286 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
287 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
288 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
289 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
290 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
291 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
292 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
293 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
294 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
295 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
296 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
297 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
298 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
299 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
300 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
301 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
302 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
303 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
304 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
305 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
306 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
307 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
308 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
309 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
310 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
311 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
312 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
313 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
314 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
315 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
316 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
317 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
318 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
319 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
320 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
321 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
322 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
323 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
324 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
325 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
326 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
327 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
328 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
329 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
330 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
331 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
332 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
333 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
334 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
335 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
336 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
337 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
338 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
339 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
340 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
341 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
342 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
343 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
344 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
345 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
346 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
347 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
348 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
349 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
350 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
351 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
352 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
353 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
354 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
355 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
356 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
357 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
358 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
359 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
360 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
361 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
362 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
363 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
364 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
365 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
366 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
367 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
368 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
369 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
370 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
371 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
372 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
373 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
374 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
375 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
376 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
377 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
378 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
379 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
380 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
381 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
382 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
383 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
384 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH56-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
385 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH58-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
386 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH60-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
387 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH62-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
388 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH64-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
389 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH66-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
390 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH68-0CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
391 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
392 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
393 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
394 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
395 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
396 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
397 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
398 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
399 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
400 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
401 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
402 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
403 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
404 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
405 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
406 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
407 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
408 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
409 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
410 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
411 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
412 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
413 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
414 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
415 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
416 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
417 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
418 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
419 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
420 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
421 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
422 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
423 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
424 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
425 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
426 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
427 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
428 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
429 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
430 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
431 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
432 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
433 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
434 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
435 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
436 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
437 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
438 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
439 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
440 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
441 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
442 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
443 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
444 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
445 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
446 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
447 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
448 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
449 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
450 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
451 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
452 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
453 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
454 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
455 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
456 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
457 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
458 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
459 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
460 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
461 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
462 | 500...690В 3AC | 315 | 330 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH56-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1333-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
463 | 500...690В 3AC | 355 | 385 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH58-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1334-2 | 6SL3000-2AH34-7AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
464 | 500...690В 3AC | 400 | 420 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH60-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH34-8AA0 | 3NE1435-2 | 6SL3000-2AH35-8AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH35-8AA0
465 | 500...690В 3AC | 450 | 470 | FSH | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH62-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1436-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
466 | 500...690В 3AC | 500 | 520 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH64-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH36-0AA0 | 3NE1437-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
467 | 500...690В 3AC | 560 | 580 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH66-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1438-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
468 | 500...690В 3AC | 630 | 650 | FSJ | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH68-1CF0 | 6SL3760-0MS00-0AA0 | не предусмотрен | не предусмотрен | 6SL3000-0CH38-4AA0 | 3NE1448-2 | 6SL3000-2AH38-1AA0 | не предусмотрен | 6SL3000-2DH38-1AA0
469 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
470 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
471 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
472 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
473 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
474 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
475 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
476 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
477 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
478 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
479 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
480 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
481 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
482 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
483 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
484 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
485 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
486 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
487 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
488 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
489 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
490 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
491 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
492 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
493 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
494 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
495 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
496 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
497 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
498 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
499 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
500 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
501 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
502 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
503 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
504 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
505 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
506 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
507 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH18-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
508 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH20-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
509 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH22-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
510 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH24-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
511 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH26-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
512 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH28-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
513 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH30-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
514 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH32-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
515 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH34-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
516 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH36-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
517 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH38-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
518 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH40-0AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
519 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH42-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
520 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH44-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
521 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH46-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
522 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH48-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
523 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH50-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
524 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH52-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
525 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH54-0CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
526 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
527 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
528 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
529 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
530 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
531 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
532 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
533 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
534 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
535 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
536 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
537 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
538 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
539 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
540 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
541 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
542 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
543 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
544 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
545 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
546 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
547 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
548 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
549 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
550 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
551 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
552 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
553 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
554 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
555 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
556 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
557 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
558 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
559 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
560 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
561 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
562 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
563 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
564 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH18-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
565 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH20-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
566 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH22-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
567 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH24-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
568 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH26-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
569 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH28-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
570 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH30-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
571 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH32-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
572 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH34-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
573 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH36-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
574 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH38-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
575 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH40-1AB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
576 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH42-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
577 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH44-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
578 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH46-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
579 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH48-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
580 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH50-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
581 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH52-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
582 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH54-1CB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
583 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
584 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
585 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
586 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
587 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
588 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
589 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
590 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
591 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
592 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
593 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
594 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
595 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
596 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
597 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
598 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
599 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
600 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
601 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
602 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
603 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
604 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
605 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
606 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
607 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
608 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
609 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
610 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
611 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
612 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
613 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
614 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
615 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
616 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
617 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
618 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
619 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
620 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
621 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
622 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
623 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
624 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
625 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
626 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
627 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
628 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
629 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
630 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
631 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
632 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
633 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
634 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
635 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
636 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
637 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
638 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
639 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
640 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
641 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
642 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
643 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
644 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
645 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
646 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
647 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
648 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
649 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
650 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
651 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
652 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
653 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
654 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
655 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
656 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
657 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
658 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
659 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
660 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
661 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
662 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
663 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
664 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
665 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
666 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
667 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
668 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
669 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
670 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
671 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
672 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
673 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
674 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
675 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
676 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
677 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
678 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
679 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
680 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
681 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
682 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
683 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
684 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
685 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
686 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
687 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
688 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
689 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
690 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
691 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
692 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
693 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
694 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
695 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
696 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
697 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
698 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
699 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
700 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
701 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
702 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
703 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
704 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
705 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
706 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
707 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
708 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
709 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
710 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
711 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
712 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
713 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
714 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
715 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
716 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
717 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
718 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
719 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
720 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
721 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
722 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
723 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
724 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
725 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
726 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
727 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
728 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
729 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
730 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
731 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
732 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
733 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
734 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
735 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH18-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
736 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH20-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
737 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH22-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
738 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH24-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
739 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH26-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
740 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH28-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
741 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH30-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
742 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH32-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
743 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH34-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
744 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH36-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
745 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH38-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
746 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH40-0AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
747 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH42-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
748 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH44-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
749 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH46-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
750 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH48-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
751 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH50-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
752 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH52-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
753 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH54-0CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
754 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
755 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
756 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
757 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
758 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
759 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
760 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
761 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
762 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
763 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
764 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
765 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
766 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
767 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
768 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
769 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
770 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
771 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
772 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
773 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
774 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
775 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
776 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
777 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
778 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
779 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
780 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
781 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
782 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
783 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
784 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
785 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
786 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
787 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
788 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
789 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
790 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
791 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
792 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH18-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
793 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH20-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
794 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH22-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
795 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH24-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
796 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH26-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
797 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH28-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
798 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH30-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
799 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH32-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
800 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH34-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
801 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH36-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
802 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH38-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
803 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С2 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH40-1AF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
804 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH42-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
805 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH44-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
806 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH46-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
807 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH48-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
808 | 500...690В 3AC | 160 | 171 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH50-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1227-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
809 | 500...690В 3AC | 200 | 208 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH52-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1230-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
810 | 500...690В 3AC | 250 | 250 | FSG | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | ЭМС-фильтр Категории С3 | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH54-1CF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NE1331-0 | JTA:TEU4732-0FA00-0BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0MB
811 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
812 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
813 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
814 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
815 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
816 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
817 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
818 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
819 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
820 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
821 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
822 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
823 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
824 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
825 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
826 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
827 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
828 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
829 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
830 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
831 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
832 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
833 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
834 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
835 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
836 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
837 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
838 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
839 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
840 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
841 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
842 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
843 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
844 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
845 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
846 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
847 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
848 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
849 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
850 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
851 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
852 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
853 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
854 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
855 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
856 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
857 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
858 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
859 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
860 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
861 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
862 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
863 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
864 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
865 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
866 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
867 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
868 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
869 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
870 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
871 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
872 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
873 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
874 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-1YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
875 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
876 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
877 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
878 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
879 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
880 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
881 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
882 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
883 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
884 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
885 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
886 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
887 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
888 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
889 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
890 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-2YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
891 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
892 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
893 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
894 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
895 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
896 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
897 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
898 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
899 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
900 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
901 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
902 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
903 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
904 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
905 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
906 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3220-3YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
907 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
908 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
909 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
910 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
911 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
912 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
913 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
914 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
915 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
916 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
917 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
918 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
919 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
920 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
921 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
922 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
923 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
924 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
925 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
926 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
927 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
928 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
929 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
930 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
931 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
932 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
933 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
934 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
935 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
936 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
937 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
938 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
939 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
940 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
941 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
942 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
943 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
944 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
945 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
946 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
947 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
948 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
949 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
950 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
951 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
952 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
953 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
954 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
955 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
956 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
957 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
958 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
959 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
960 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
961 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
962 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
963 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
964 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
965 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
966 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
967 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
968 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
969 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
970 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-1YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
971 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
972 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
973 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
974 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
975 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
976 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
977 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
978 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
979 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
980 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
981 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
982 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
983 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
984 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
985 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
986 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-2YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
987 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
988 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
989 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
990 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
991 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
992 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
993 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
994 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
995 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
996 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
997 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
998 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
999 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1000 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1001 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1002 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3220-3YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1003 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1004 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1005 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1006 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1007 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1008 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1009 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1010 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1011 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1012 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1013 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1014 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1015 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1016 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1017 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1018 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1019 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1020 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1021 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1022 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1023 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1024 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1025 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1026 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1027 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1028 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1029 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1030 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1031 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1032 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1033 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1034 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1035 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1036 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1037 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1038 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1039 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1040 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1041 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1042 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1043 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1044 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1045 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1046 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1047 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1048 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1049 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1050 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1051 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1052 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1053 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1054 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1055 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1056 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1057 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1058 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1059 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1060 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1061 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1062 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1063 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1064 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1065 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1066 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-1YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1067 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1068 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1069 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1070 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1071 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1072 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1073 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1074 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1075 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1076 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1077 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1078 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1079 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1080 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1081 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1082 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-2YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1083 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1084 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1085 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1086 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1087 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1088 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1089 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1090 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1091 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1092 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1093 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1094 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1095 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1096 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1097 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1098 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C2 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3220-3YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1099 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1100 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1101 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1102 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1103 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1104 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1105 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1106 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1107 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1108 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1109 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1110 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1111 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1112 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1113 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1114 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1115 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1116 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1117 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1118 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1119 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1120 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1121 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1122 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1123 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1124 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1125 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1126 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1127 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1128 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1129 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1130 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1131 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH18-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1132 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH20-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1133 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH22-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1134 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH24-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1135 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH26-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1136 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH28-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1137 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH30-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1138 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH32-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1139 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH34-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1140 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH36-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1141 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH38-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1142 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH40-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1143 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH42-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1144 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH44-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1145 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH46-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1146 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH48-0UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1147 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1148 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1149 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1150 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1151 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1152 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1153 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1154 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1155 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1156 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1157 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1158 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1159 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1160 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1161 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1162 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-1YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1163 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1164 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1165 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1166 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1167 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1168 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1169 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1170 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1171 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1172 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1173 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1174 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1175 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1176 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1177 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1178 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-2YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1179 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH18-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1180 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH20-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1181 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH22-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1182 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH24-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1183 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH26-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1184 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH28-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1185 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH30-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1186 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH32-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1187 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH34-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1188 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH36-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1189 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH38-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1190 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH40-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1191 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH42-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1192 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH44-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1193 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH46-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1194 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP | 6SL3230-3YH48-1UB0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1195 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1196 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1197 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1198 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1199 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1200 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1201 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1202 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1203 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1204 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1205 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1206 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1207 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1208 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1209 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1210 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1211 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1212 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1213 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1214 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1215 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1216 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1217 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1218 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1219 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1220 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1221 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1222 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1223 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1224 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1225 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1226 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1227 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1228 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1229 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1230 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1231 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1232 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1233 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1234 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1235 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1236 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1237 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1238 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1239 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1240 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1241 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1242 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1243 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1244 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1245 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1246 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1247 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1248 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1249 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1250 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1251 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1252 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1253 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1254 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1255 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1256 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1257 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1258 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-1YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1259 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1260 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1261 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1262 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1263 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1264 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1265 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1266 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1267 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1268 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1269 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1270 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1271 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1272 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1273 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1274 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-2YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1275 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1276 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1277 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1278 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1279 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1280 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1281 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1282 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1283 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1284 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1285 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1286 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1287 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1288 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1289 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1290 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFINET, EtherNet/IP | 6SL3230-3YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1291 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1292 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1293 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1294 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1295 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1296 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1297 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1298 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1299 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1300 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1301 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1302 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1303 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1304 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1305 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1306 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1307 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1308 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1309 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1310 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1311 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1312 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1313 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1314 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1315 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1316 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1317 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1318 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1319 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1320 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1321 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1322 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1323 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH18-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1324 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH20-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1325 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH22-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1326 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH24-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1327 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH26-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1328 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH28-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1329 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH30-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1330 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH32-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1331 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH34-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1332 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH36-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1333 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH38-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1334 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH40-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1335 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH42-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1336 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH44-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1337 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH46-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1338 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | без дополнительного модуля | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH48-0UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1339 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1340 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1341 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1342 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1343 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1344 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1345 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1346 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1347 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1348 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1349 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1350 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1351 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1352 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1353 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1354 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | без панели оператора | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-1YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1355 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1356 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1357 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1358 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1359 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1360 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1361 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1362 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1363 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1364 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1365 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1366 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1367 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1368 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1369 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1370 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | BOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-2YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1371 | 500...690В 3AC | 3 | 5 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH18-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1372 | 500...690В 3AC | 4 | 6.3 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH20-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1373 | 500...690В 3AC | 5.5 | 9 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH22-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1374 | 500...690В 3AC | 7.5 | 11 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH24-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3805-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1375 | 500...690В 3AC | 11 | 14 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH26-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3807-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1376 | 500...690В 3AC | 15 | 19 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH28-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3810-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1377 | 500...690В 3AC | 18.5 | 23 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH30-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3812-6 | JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0GB
1378 | 500...690В 3AC | 22 | 27 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH32-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3817-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1379 | 500...690В 3AC | 30 | 35 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH34-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3820-6KJ | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1380 | 500...690В 3AC | 37 | 42 | FSD | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH36-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3822-6 | JTA:TEU9932-0FP00-4EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0HB
1381 | 500...690В 3AC | 45 | 52 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH38-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1382 | 500...690В 3AC | 55 | 62 | FSE | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH40-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3824-6 | JTA:TEU9932-0FS00-0EA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0JB
1383 | 500...690В 3AC | 75 | 80 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH42-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3830-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1384 | 500...690В 3AC | 90 | 100 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH44-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3132-6 | JTA:TEU9932-1FC00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0KB
1385 | 500...690В 3AC | 110 | 125 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH46-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3136-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
1386 | 500...690В 3AC | 132 | 144 | FSF | Class 3C3 | IOP-2 | с дополнительным модулем | Без встроенного ЭМС-фильтра | PROFIBUS DP | 6SL3230-3YH48-1UF0 | встроен | не предусмотрен | не предусмотрен | не нужен | 3NA3140-6 | JTA:TEU9932-0FV00-1BA0 | не предусмотрен | JTA:TEF1203-0LB
Note on C1: Лёгкий режим работы (Low Overload, LO)
Note on D1: Лёгкий режим работы (Low Overload, LO)
Note on E2359: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2360: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2361: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2385: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2386: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2387: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2411: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2412: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2413: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2437: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2438: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2439: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2463: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2464: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2465: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2489: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2490: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2491: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2515: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2516: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2517: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2541: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2542: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2543: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2567: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2568: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2569: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2593: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2594: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2595: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2619: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2620: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2621: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2645: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2646: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2647: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2671: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2672: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2673: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2697: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2698: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2699: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2723: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2724: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2725: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2749: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2750: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2751: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2775: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2776: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2777: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2801: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2802: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2803: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2827: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2828: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2829: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2846: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2847: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2848: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2865: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2866: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2867: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2884: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2885: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2886: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2903: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2904: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2905: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2922: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2923: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2924: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2941: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2942: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2943: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2960: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2961: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2962: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2979: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2980: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2981: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2998: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E2999: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3000: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3017: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3018: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3019: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3036: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3037: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3038: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3055: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3056: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3057: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3074: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3075: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3076: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3093: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3094: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3095: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3112: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3113: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3114: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3131: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3132: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3133: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3150: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3151: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on E3152: Доступна только со встроенным ЭМС-фильтром Категории C3
Note on F1: Согласно IEC 60721-3-3: 2002
Note on G35: Базовая панель оператора
Note on G36: Базовая панель оператора
Note on G37: Базовая панель оператора
Note on G38: Базовая панель оператора
Note on G39: Базовая панель оператора
Note on G40: Базовая панель оператора
Note on G41: Базовая панель оператора
Note on G42: Базовая панель оператора
Note on G43: Базовая панель оператора
Note on G44: Базовая панель оператора
Note on G45: Базовая панель оператора
Note on G46: Базовая панель оператора
Note on G47: Базовая панель оператора
Note on G48: Базовая панель оператора
Note on G49: Базовая панель оператора
Note on G50: Базовая панель оператора
Note on G51: Базовая панель оператора
Note on G52: Базовая панель оператора
Note on G53: Базовая панель оператора
Note on G54: Базовая панель оператора
Note on G55: Базовая панель оператора
Note on G56: Базовая панель оператора
Note on G57: Базовая панель оператора
Note on G58: Базовая панель оператора
Note on G59: Базовая панель оператора
Note on G60: Базовая панель оператора
Note on G61: Базовая панель оператора
Note on G62: Базовая панель оператора
Note on G63: Базовая панель оператора
Note on G64: Базовая панель оператора
Note on G65: Базовая панель оператора
Note on G66: Базовая панель оператора
Note on G67: Интеллектуальная панель оператора
Note on G68: Интеллектуальная панель оператора
Note on G69: Интеллектуальная панель оператора
Note on G70: Интеллектуальная панель оператора
Note on G71: Интеллектуальная панель оператора
Note on G72: Интеллектуальная панель оператора
Note on G73: Интеллектуальная панель оператора
Note on G74: Интеллектуальная панель оператора
Note on G75: Интеллектуальная панель оператора
Note on G76: Интеллектуальная панель оператора
Note on G77: Интеллектуальная панель оператора
Note on G78: Интеллектуальная панель оператора
Note on G79: Интеллектуальная панель оператора
Note on G80: Интеллектуальная панель оператора
Note on G81: Интеллектуальная панель оператора
Note on G82: Интеллектуальная панель оператора
Note on G83: Интеллектуальная панель оператора
Note on G84: Интеллектуальная панель оператора
Note on G85: Интеллектуальная панель оператора
Note on G86: Интеллектуальная панель оператора
Note on G87: Интеллектуальная панель оператора
Note on G88: Интеллектуальная панель оператора
Note on G89: Интеллектуальная панель оператора
Note on G90: Интеллектуальная панель оператора
Note on G91: Интеллектуальная панель оператора
Note on G92: Интеллектуальная панель оператора
Note on G93: Интеллектуальная панель оператора
Note on G94: Интеллектуальная панель оператора
Note on G95: Интеллектуальная панель оператора
Note on G96: Интеллектуальная панель оператора
Note on G97: Интеллектуальная панель оператора
Note on G98: Интеллектуальная панель оператора
Note on G131: Базовая панель оператора
Note on G132: Базовая панель оператора
Note on G133: Базовая панель оператора
Note on G134: Базовая панель оператора
Note on G135: Базовая панель оператора
Note on G136: Базовая панель оператора
Note on G137: Базовая панель оператора
Note on G138: Базовая панель оператора
Note on G139: Базовая панель оператора
Note on G140: Базовая панель оператора
Note on G141: Базовая панель оператора
Note on G142: Базовая панель оператора
Note on G143: Базовая панель оператора
Note on G144: Базовая панель оператора
Note on G145: Базовая панель оператора
Note on G146: Базовая панель оператора
Note on G147: Базовая панель оператора
Note on G148: Базовая панель оператора
Note on G149: Базовая панель оператора
Note on G150: Базовая панель оператора
Note on G151: Базовая панель оператора
Note on G152: Базовая панель оператора
Note on G153: Базовая панель оператора
Note on G154: Базовая панель оператора
Note on G155: Базовая панель оператора
Note on G156: Базовая панель оператора
Note on G157: Базовая панель оператора
Note on G158: Базовая панель оператора
Note on G159: Базовая панель оператора
Note on G160: Базовая панель оператора
Note on G161: Базовая панель оператора
Note on G162: Базовая панель оператора
Note on G163: Интеллектуальная панель оператора
Note on G164: Интеллектуальная панель оператора
Note on G165: Интеллектуальная панель оператора
Note on G166: Интеллектуальная панель оператора
Note on G167: Интеллектуальная панель оператора
Note on G168: Интеллектуальная панель оператора
Note on G169: Интеллектуальная панель оператора
Note on G170: Интеллектуальная панель оператора
Note on G171: Интеллектуальная панель оператора
Note on G172: Интеллектуальная панель оператора
Note on G173: Интеллектуальная панель оператора
Note on G174: Интеллектуальная панель оператора
Note on G175: Интеллектуальная панель оператора
Note on G176: Интеллектуальная панель оператора
Note on G177: Интеллектуальная панель оператора
Note on G178: Интеллектуальная панель оператора
Note on G179: Интеллектуальная панель оператора
Note on G180: Интеллектуальная панель оператора
Note on G181: Интеллектуальная панель оператора
Note on G182: Интеллектуальная панель оператора
Note on G183: Интеллектуальная панель оператора
Note on G184: Интеллектуальная панель оператора
Note on G185: Интеллектуальная панель оператора
Note on G186: Интеллектуальная панель оператора
Note on G187: Интеллектуальная панель оператора
Note on G188: Интеллектуальная панель оператора
Note on G189: Интеллектуальная панель оператора
Note on G190: Интеллектуальная панель оператора
Note on G191: Интеллектуальная панель оператора
Note on G192: Интеллектуальная панель оператора
Note on G193: Интеллектуальная панель оператора
Note on G194: Интеллектуальная панель оператора
Note on G227: Базовая панель оператора
Note on G228: Базовая панель оператора
Note on G229: Базовая панель оператора
Note on G230: Базовая панель оператора
Note on G231: Базовая панель оператора
Note on G232: Базовая панель оператора
Note on G233: Базовая панель оператора
Note on G234: Базовая панель оператора
Note on G235: Базовая панель оператора
Note on G236: Базовая панель оператора
Note on G237: Базовая панель оператора
Note on G238: Базовая панель оператора
Note on G239: Базовая панель оператора
Note on G240: Базовая панель оператора
Note on G241: Базовая панель оператора
Note on G242: Базовая панель оператора
Note on G243: Базовая панель оператора
Note on G244: Базовая панель оператора
Note on G245: Базовая панель оператора
Note on G246: Базовая панель оператора
Note on G247: Базовая панель оператора
Note on G248: Базовая панель оператора
Note on G249: Базовая панель оператора
Note on G250: Базовая панель оператора
Note on G251: Базовая панель оператора
Note on G252: Базовая панель оператора
Note on G253: Базовая панель оператора
Note on G254: Базовая панель оператора
Note on G255: Базовая панель оператора
Note on G256: Базовая панель оператора
Note on G257: Базовая панель оператора
Note on G258: Базовая панель оператора
Note on G259: Интеллектуальная панель оператора
Note on G260: Интеллектуальная панель оператора
Note on G261: Интеллектуальная панель оператора
Note on G262: Интеллектуальная панель оператора
Note on G263: Интеллектуальная панель оператора
Note on G264: Интеллектуальная панель оператора
Note on G265: Интеллектуальная панель оператора
Note on G266: Интеллектуальная панель оператора
Note on G267: Интеллектуальная панель оператора
Note on G268: Интеллектуальная панель оператора
Note on G269: Интеллектуальная панель оператора
Note on G270: Интеллектуальная панель оператора
Note on G271: Интеллектуальная панель оператора
Note on G272: Интеллектуальная панель оператора
Note on G273: Интеллектуальная панель оператора
Note on G274: Интеллектуальная панель оператора
Note on G275: Интеллектуальная панель оператора
Note on G276: Интеллектуальная панель оператора
Note on G277: Интеллектуальная панель оператора
Note on G278: Интеллектуальная панель оператора
Note on G279: Интеллектуальная панель оператора
Note on G280: Интеллектуальная панель оператора
Note on G281: Интеллектуальная панель оператора
Note on G282: Интеллектуальная панель оператора
Note on G283: Интеллектуальная панель оператора
Note on G284: Интеллектуальная панель оператора
Note on G285: Интеллектуальная панель оператора
Note on G286: Интеллектуальная панель оператора
Note on G287: Интеллектуальная панель оператора
Note on G288: Интеллектуальная панель оператора
Note on G289: Интеллектуальная панель оператора
Note on G290: Интеллектуальная панель оператора
Note on G323: Базовая панель оператора
Note on G324: Базовая панель оператора
Note on G325: Базовая панель оператора
Note on G326: Базовая панель оператора
Note on G327: Базовая панель оператора
Note on G328: Базовая панель оператора
Note on G329: Базовая панель оператора
Note on G330: Базовая панель оператора
Note on G331: Базовая панель оператора
Note on G332: Базовая панель оператора
Note on G333: Базовая панель оператора
Note on G334: Базовая панель оператора
Note on G335: Базовая панель оператора
Note on G336: Базовая панель оператора
Note on G337: Базовая панель оператора
Note on G338: Базовая панель оператора
Note on G339: Базовая панель оператора
Note on G340: Базовая панель оператора
Note on G341: Базовая панель оператора
Note on G342: Базовая панель оператора
Note on G343: Базовая панель оператора
Note on G344: Базовая панель оператора
Note on G345: Базовая панель оператора
Note on G346: Базовая панель оператора
Note on G347: Базовая панель оператора
Note on G348: Базовая панель оператора
Note on G349: Базовая панель оператора
Note on G350: Базовая панель оператора
Note on G351: Базовая панель оператора
Note on G352: Базовая панель оператора
Note on G353: Базовая панель оператора
Note on G354: Базовая панель оператора
Note on G355: Интеллектуальная панель оператора
Note on G356: Интеллектуальная панель оператора
Note on G357: Интеллектуальная панель оператора
Note on G358: Интеллектуальная панель оператора
Note on G359: Интеллектуальная панель оператора
Note on G360: Интеллектуальная панель оператора
Note on G361: Интеллектуальная панель оператора
Note on G362: Интеллектуальная панель оператора
Note on G363: Интеллектуальная панель оператора
Note on G364: Интеллектуальная панель оператора
Note on G365: Интеллектуальная панель оператора
Note on G366: Интеллектуальная панель оператора
Note on G367: Интеллектуальная панель оператора
Note on G368: Интеллектуальная панель оператора
Note on G369: Интеллектуальная панель оператора
Note on G370: Интеллектуальная панель оператора
Note on G371: Интеллектуальная панель оператора
Note on G372: Интеллектуальная панель оператора
Note on G373: Интеллектуальная панель оператора
Note on G374: Интеллектуальная панель оператора
Note on G375: Интеллектуальная панель оператора
Note on G376: Интеллектуальная панель оператора
Note on G377: Интеллектуальная панель оператора
Note on G378: Интеллектуальная панель оператора
Note on G379: Интеллектуальная панель оператора
Note on G380: Интеллектуальная панель оператора
Note on G381: Интеллектуальная панель оператора
Note on G382: Интеллектуальная панель оператора
Note on G383: Интеллектуальная панель оператора
Note on G384: Интеллектуальная панель оператора
Note on G385: Интеллектуальная панель оператора
Note on G386: Интеллектуальная панель оператора
Note on G419: Базовая панель оператора
Note on G420: Базовая панель оператора
Note on G421: Базовая панель оператора
Note on G422: Базовая панель оператора
Note on G423: Базовая панель оператора
Note on G424: Базовая панель оператора
Note on G425: Базовая панель оператора
Note on G426: Базовая панель оператора
Note on G427: Базовая панель оператора
Note on G428: Базовая панель оператора
Note on G429: Базовая панель оператора
Note on G430: Базовая панель оператора
Note on G431: Базовая панель оператора
Note on G432: Базовая панель оператора
Note on G433: Базовая панель оператора
Note on G434: Базовая панель оператора
Note on G435: Базовая панель оператора
Note on G436: Базовая панель оператора
Note on G437: Базовая панель оператора
Note on G438: Базовая панель оператора
Note on G439: Базовая панель оператора
Note on G440: Базовая панель оператора
Note on G441: Базовая панель оператора
Note on G442: Базовая панель оператора
Note on G443: Базовая панель оператора
Note on G444: Базовая панель оператора
Note on G445: Базовая панель оператора
Note on G446: Базовая панель оператора
Note on G447: Базовая панель оператора
Note on G448: Базовая панель оператора
Note on G449: Базовая панель оператора
Note on G450: Базовая панель оператора
Note on G451: Интеллектуальная панель оператора
Note on G452: Интеллектуальная панель оператора
Note on G453: Интеллектуальная панель оператора
Note on G454: Интеллектуальная панель оператора
Note on G455: Интеллектуальная панель оператора
Note on G456: Интеллектуальная панель оператора
Note on G457: Интеллектуальная панель оператора
Note on G458: Интеллектуальная панель оператора
Note on G459: Интеллектуальная панель оператора
Note on G460: Интеллектуальная панель оператора
Note on G461: Интеллектуальная панель оператора
Note on G462: Интеллектуальная панель оператора
Note on G463: Интеллектуальная панель оператора
Note on G464: Интеллектуальная панель оператора
Note on G465: Интеллектуальная панель оператора
Note on G466: Интеллектуальная панель оператора
Note on G467: Интеллектуальная панель оператора
Note on G468: Интеллектуальная панель оператора
Note on G469: Интеллектуальная панель оператора
Note on G470: Интеллектуальная панель оператора
Note on G471: Интеллектуальная панель оператора
Note on G472: Интеллектуальная панель оператора
Note on G473: Интеллектуальная панель оператора
Note on G474: Интеллектуальная панель оператора
Note on G475: Интеллектуальная панель оператора
Note on G476: Интеллектуальная панель оператора
Note on G477: Интеллектуальная панель оператора
Note on G478: Интеллектуальная панель оператора
Note on G479: Интеллектуальная панель оператора
Note on G480: Интеллектуальная панель оператора
Note on G481: Интеллектуальная панель оператора
Note on G482: Интеллектуальная панель оператора
Note on G515: Базовая панель оператора
Note on G516: Базовая панель оператора
Note on G517: Базовая панель оператора
Note on G518: Базовая панель оператора
Note on G519: Базовая панель оператора
Note on G520: Базовая панель оператора
Note on G521: Базовая панель оператора
Note on G522: Базовая панель оператора
Note on G523: Базовая панель оператора
Note on G524: Базовая панель оператора
Note on G525: Базовая панель оператора
Note on G526: Базовая панель оператора
Note on G527: Базовая панель оператора
Note on G528: Базовая панель оператора
Note on G529: Базовая панель оператора
Note on G530: Базовая панель оператора
Note on G531: Базовая панель оператора
Note on G532: Базовая панель оператора
Note on G533: Базовая панель оператора
Note on G534: Базовая панель оператора
Note on G535: Базовая панель оператора
Note on G536: Базовая панель оператора
Note on G537: Базовая панель оператора
Note on G538: Базовая панель оператора
Note on G539: Базовая панель оператора
Note on G540: Базовая панель оператора
Note on G541: Базовая панель оператора
Note on G542: Базовая панель оператора
Note on G543: Базовая панель оператора
Note on G544: Базовая панель оператора
Note on G545: Базовая панель оператора
Note on G546: Базовая панель оператора
Note on G547: Интеллектуальная панель оператора
Note on G548: Интеллектуальная панель оператора
Note on G549: Интеллектуальная панель оператора
Note on G550: Интеллектуальная панель оператора
Note on G551: Интеллектуальная панель оператора
Note on G552: Интеллектуальная панель оператора
Note on G553: Интеллектуальная панель оператора
Note on G554: Интеллектуальная панель оператора
Note on G555: Интеллектуальная панель оператора
Note on G556: Интеллектуальная панель оператора
Note on G557: Интеллектуальная панель оператора
Note on G558: Интеллектуальная панель оператора
Note on G559: Интеллектуальная панель оператора
Note on G560: Интеллектуальная панель оператора
Note on G561: Интеллектуальная панель оператора
Note on G562: Интеллектуальная панель оператора
Note on G563: Интеллектуальная панель оператора
Note on G564: Интеллектуальная панель оператора
Note on G565: Интеллектуальная панель оператора
Note on G566: Интеллектуальная панель оператора
Note on G567: Интеллектуальная панель оператора
Note on G568: Интеллектуальная панель оператора
Note on G569: Интеллектуальная панель оператора
Note on G570: Интеллектуальная панель оператора
Note on G571: Интеллектуальная панель оператора
Note on G572: Интеллектуальная панель оператора
Note on G573: Интеллектуальная панель оператора
Note on G574: Интеллектуальная панель оператора
Note on G575: Интеллектуальная панель оператора
Note on G576: Интеллектуальная панель оператора
Note on G577: Интеллектуальная панель оператора
Note on G578: Интеллектуальная панель оператора
Note on G637: Базовая панель оператора
Note on G638: Базовая панель оператора
Note on G639: Базовая панель оператора
Note on G640: Базовая панель оператора
Note on G641: Базовая панель оператора
Note on G642: Базовая панель оператора
Note on G643: Базовая панель оператора
Note on G644: Базовая панель оператора
Note on G645: Базовая панель оператора
Note on G646: Базовая панель оператора
Note on G647: Базовая панель оператора
Note on G648: Базовая панель оператора
Note on G649: Базовая панель оператора
Note on G650: Базовая панель оператора
Note on G651: Базовая панель оператора
Note on G652: Базовая панель оператора
Note on G653: Базовая панель оператора
Note on G654: Базовая панель оператора
Note on G655: Базовая панель оператора
Note on G656: Базовая панель оператора
Note on G657: Базовая панель оператора
Note on G658: Базовая панель оператора
Note on G659: Базовая панель оператора
Note on G660: Базовая панель оператора
Note on G661: Базовая панель оператора
Note on G662: Базовая панель оператора
Note on G663: Базовая панель оператора
Note on G664: Базовая панель оператора
Note on G665: Базовая панель оператора
Note on G666: Базовая панель оператора
Note on G667: Базовая панель оператора
Note on G668: Базовая панель оператора
Note on G669: Базовая панель оператора
Note on G670: Базовая панель оператора
Note on G671: Базовая панель оператора
Note on G672: Базовая панель оператора
Note on G673: Базовая панель оператора
Note on G674: Базовая панель оператора
Note on G675: Базовая панель оператора
Note on G676: Базовая панель оператора
Note on G677: Базовая панель оператора
Note on G678: Базовая панель оператора
Note on G679: Базовая панель оператора
Note on G680: Базовая панель оператора
Note on G681: Базовая панель оператора
Note on G682: Базовая панель оператора
Note on G683: Базовая панель оператора
Note on G684: Базовая панель оператора
Note on G685: Базовая панель оператора
Note on G686: Базовая панель оператора
Note on G687: Базовая панель оператора
Note on G688: Базовая панель оператора
Note on G689: Базовая панель оператора
Note on G690: Базовая панель оператора
Note on G691: Базовая панель оператора
Note on G692: Базовая панель оператора
Note on G693: Базовая панель оператора
Note on G694: Базовая панель оператора
Note on G695: Интеллектуальная панель оператора
Note on G696: Интеллектуальная панель оператора
Note on G697: Интеллектуальная панель оператора
Note on G698: Интеллектуальная панель оператора
Note on G699: Интеллектуальная панель оператора
Note on G700: Интеллектуальная панель оператора
Note on G701: Интеллектуальная панель оператора
Note on G702: Интеллектуальная панель оператора
Note on G703: Интеллектуальная панель оператора
Note on G704: Интеллектуальная панель оператора
Note on G705: Интеллектуальная панель оператора
Note on G706: Интеллектуальная панель оператора
Note on G707: Интеллектуальная панель оператора
Note on G708: Интеллектуальная панель оператора
Note on G709: Интеллектуальная панель оператора
Note on G710: Интеллектуальная панель оператора
Note on G711: Интеллектуальная панель оператора
Note on G712: Интеллектуальная панель оператора
Note on G713: Интеллектуальная панель оператора
Note on G714: Интеллектуальная панель оператора
Note on G715: Интеллектуальная панель оператора
Note on G716: Интеллектуальная панель оператора
Note on G717: Интеллектуальная панель оператора
Note on G718: Интеллектуальная панель оператора
Note on G719: Интеллектуальная панель оператора
Note on G720: Интеллектуальная панель оператора
Note on G721: Интеллектуальная панель оператора
Note on G722: Интеллектуальная панель оператора
Note on G723: Интеллектуальная панель оператора
Note on G724: Интеллектуальная панель оператора
Note on G725: Интеллектуальная панель оператора
Note on G726: Интеллектуальная панель оператора
Note on G727: Базовая панель оператора
Note on G728: Базовая панель оператора
Note on G729: Базовая панель оператора
Note on G730: Базовая панель оператора
Note on G731: Базовая панель оператора
Note on G732: Базовая панель оператора
Note on G733: Базовая панель оператора
Note on G734: Базовая панель оператора
Note on G735: Базовая панель оператора
Note on G736: Базовая панель оператора
Note on G737: Базовая панель оператора
Note on G738: Базовая панель оператора
Note on G739: Базовая панель оператора
Note on G740: Базовая панель оператора
Note on G741: Базовая панель оператора
Note on G742: Базовая панель оператора
Note on G743: Базовая панель оператора
Note on G744: Базовая панель оператора
Note on G745: Базовая панель оператора
Note on G746: Базовая панель оператора
Note on G747: Базовая панель оператора
Note on G748: Базовая панель оператора
Note on G749: Базовая панель оператора
Note on G750: Базовая панель оператора
Note on G751: Базовая панель оператора
Note on G752: Базовая панель оператора
Note on G811: Базовая панель оператора
Note on G812: Базовая панель оператора
Note on G813: Базовая панель оператора
Note on G814: Базовая панель оператора
Note on G815: Базовая панель оператора
Note on G816: Базовая панель оператора
Note on G817: Базовая панель оператора
Note on G818: Базовая панель оператора
Note on G819: Базовая панель оператора
Note on G820: Базовая панель оператора
Note on G821: Базовая панель оператора
Note on G822: Базовая панель оператора
Note on G823: Базовая панель оператора
Note on G824: Базовая панель оператора
Note on G825: Базовая панель оператора
Note on G826: Базовая панель оператора
Note on G827: Базовая панель оператора
Note on G828: Базовая панель оператора
Note on G829: Базовая панель оператора
Note on G830: Базовая панель оператора
Note on G831: Базовая панель оператора
Note on G832: Базовая панель оператора
Note on G833: Базовая панель оператора
Note on G834: Базовая панель оператора
Note on G835: Базовая панель оператора
Note on G836: Базовая панель оператора
Note on G837: Базовая панель оператора
Note on G838: Базовая панель оператора
Note on G839: Базовая панель оператора
Note on G840: Базовая панель оператора
Note on G841: Базовая панель оператора
Note on G842: Базовая панель оператора
Note on G843: Базовая панель оператора
Note on G844: Базовая панель оператора
Note on G845: Базовая панель оператора
Note on G846: Базовая панель оператора
Note on G847: Базовая панель оператора
Note on G848: Базовая панель оператора
Note on G849: Базовая панель оператора
Note on G850: Базовая панель оператора
Note on G851: Базовая панель оператора
Note on G852: Базовая панель оператора
Note on G853: Базовая панель оператора
Note on G854: Базовая панель оператора
Note on G855: Базовая панель оператора
Note on G856: Базовая панель оператора
Note on G857: Базовая панель оператора
Note on G858: Базовая панель оператора
Note on G859: Базовая панель оператора
Note on G860: Базовая панель оператора
Note on G861: Базовая панель оператора
Note on G862: Базовая панель оператора
Note on G863: Базовая панель оператора
Note on G864: Базовая панель оператора
Note on G865: Базовая панель оператора
Note on G866: Базовая панель оператора
Note on G867: Базовая панель оператора
Note on G868: Базовая панель оператора
Note on G869: Интеллектуальная панель оператора
Note on G870: Интеллектуальная панель оператора
Note on G871: Интеллектуальная панель оператора
Note on G872: Интеллектуальная панель оператора
Note on G873: Интеллектуальная панель оператора
Note on G874: Интеллектуальная панель оператора
Note on G875: Интеллектуальная панель оператора
Note on G876: Интеллектуальная панель оператора
Note on G877: Интеллектуальная панель оператора
Note on G878: Интеллектуальная панель оператора
Note on G879: Интеллектуальная панель оператора
Note on G880: Интеллектуальная панель оператора
Note on G881: Интеллектуальная панель оператора
Note on G882: Интеллектуальная панель оператора
Note on G883: Интеллектуальная панель оператора
Note on G884: Интеллектуальная панель оператора
Note on G885: Интеллектуальная панель оператора
Note on G886: Интеллектуальная панель оператора
Note on G887: Интеллектуальная панель оператора
Note on G888: Интеллектуальная панель оператора
Note on G889: Интеллектуальная панель оператора
Note on G890: Интеллектуальная панель оператора
Note on G891: Интеллектуальная панель оператора
Note on G892: Интеллектуальная панель оператора
Note on G893: Интеллектуальная панель оператора
Note on G894: Интеллектуальная панель оператора
Note on G895: Интеллектуальная панель оператора
Note on G896: Интеллектуальная панель оператора
Note on G897: Интеллектуальная панель оператора
Note on G898: Интеллектуальная панель оператора
Note on G899: Интеллектуальная панель оператора
Note on G900: Интеллектуальная панель оператора
Note on G901: Базовая панель оператора
Note on G902: Базовая панель оператора
Note on G903: Базовая панель оператора
Note on G904: Базовая панель оператора
Note on G905: Базовая панель оператора
Note on G906: Базовая панель оператора
Note on G907: Базовая панель оператора
Note on G908: Базовая панель оператора
Note on G909: Базовая панель оператора
Note on G910: Базовая панель оператора
Note on G911: Базовая панель оператора
Note on G912: Базовая панель оператора
Note on G913: Базовая панель оператора
Note on G914: Базовая панель оператора
Note on G915: Базовая панель оператора
Note on G916: Базовая панель оператора
Note on G917: Базовая панель оператора
Note on G918: Базовая панель оператора
Note on G919: Базовая панель оператора
Note on G920: Базовая панель оператора
Note on G921: Базовая панель оператора
Note on G922: Базовая панель оператора
Note on G923: Базовая панель оператора
Note on G924: Базовая панель оператора
Note on G925: Базовая панель оператора
Note on G926: Базовая панель оператора
Note on G985: Базовая панель оператора
Note on G986: Базовая панель оператора
Note on G987: Базовая панель оператора
Note on G988: Базовая панель оператора
Note on G989: Базовая панель оператора
Note on G990: Базовая панель оператора
Note on G991: Базовая панель оператора
Note on G992: Базовая панель оператора
Note on G993: Базовая панель оператора
Note on G994: Базовая панель оператора
Note on G995: Базовая панель оператора
Note on G996: Базовая панель оператора
Note on G997: Базовая панель оператора
Note on G998: Базовая панель оператора
Note on G999: Базовая панель оператора
Note on G1000: Базовая панель оператора
Note on G1001: Базовая панель оператора
Note on G1002: Базовая панель оператора
Note on G1003: Базовая панель оператора
Note on G1004: Базовая панель оператора
Note on G1005: Базовая панель оператора
Note on G1006: Базовая панель оператора
Note on G1007: Базовая панель оператора
Note on G1008: Базовая панель оператора
Note on G1009: Базовая панель оператора
Note on G1010: Базовая панель оператора
Note on G1011: Базовая панель оператора
Note on G1012: Базовая панель оператора
Note on G1013: Базовая панель оператора
Note on G1014: Базовая панель оператора
Note on G1015: Базовая панель оператора
Note on G1016: Базовая панель оператора
Note on G1017: Базовая панель оператора
Note on G1018: Базовая панель оператора
Note on G1019: Базовая панель оператора
Note on G1020: Базовая панель оператора
Note on G1021: Базовая панель оператора
Note on G1022: Базовая панель оператора
Note on G1023: Базовая панель оператора
Note on G1024: Базовая панель оператора
Note on G1025: Базовая панель оператора
Note on G1026: Базовая панель оператора
Note on G1027: Базовая панель оператора
Note on G1028: Базовая панель оператора
Note on G1029: Базовая панель оператора
Note on G1030: Базовая панель оператора
Note on G1031: Базовая панель оператора
Note on G1032: Базовая панель оператора
Note on G1033: Базовая панель оператора
Note on G1034: Базовая панель оператора
Note on G1035: Базовая панель оператора
Note on G1036: Базовая панель оператора
Note on G1037: Базовая панель оператора
Note on G1038: Базовая панель оператора
Note on G1039: Базовая панель оператора
Note on G1040: Базовая панель оператора
Note on G1041: Базовая панель оператора
Note on G1042: Базовая панель оператора
Note on G1043: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1044: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1045: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1046: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1047: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1048: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1049: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1050: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1051: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1052: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1053: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1054: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1055: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1056: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1057: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1058: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1059: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1060: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1061: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1062: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1063: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1064: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1065: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1066: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1067: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1068: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1069: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1070: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1071: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1072: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1073: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1074: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1075: Базовая панель оператора
Note on G1076: Базовая панель оператора
Note on G1077: Базовая панель оператора
Note on G1078: Базовая панель оператора
Note on G1079: Базовая панель оператора
Note on G1080: Базовая панель оператора
Note on G1081: Базовая панель оператора
Note on G1082: Базовая панель оператора
Note on G1083: Базовая панель оператора
Note on G1084: Базовая панель оператора
Note on G1085: Базовая панель оператора
Note on G1086: Базовая панель оператора
Note on G1087: Базовая панель оператора
Note on G1088: Базовая панель оператора
Note on G1089: Базовая панель оператора
Note on G1090: Базовая панель оператора
Note on G1091: Базовая панель оператора
Note on G1092: Базовая панель оператора
Note on G1093: Базовая панель оператора
Note on G1094: Базовая панель оператора
Note on G1095: Базовая панель оператора
Note on G1096: Базовая панель оператора
Note on G1097: Базовая панель оператора
Note on G1098: Базовая панель оператора
Note on G1099: Базовая панель оператора
Note on G1100: Базовая панель оператора
Note on G1159: Базовая панель оператора
Note on G1160: Базовая панель оператора
Note on G1161: Базовая панель оператора
Note on G1162: Базовая панель оператора
Note on G1163: Базовая панель оператора
Note on G1164: Базовая панель оператора
Note on G1165: Базовая панель оператора
Note on G1166: Базовая панель оператора
Note on G1167: Базовая панель оператора
Note on G1168: Базовая панель оператора
Note on G1169: Базовая панель оператора
Note on G1170: Базовая панель оператора
Note on G1171: Базовая панель оператора
Note on G1172: Базовая панель оператора
Note on G1173: Базовая панель оператора
Note on G1174: Базовая панель оператора
Note on G1175: Базовая панель оператора
Note on G1176: Базовая панель оператора
Note on G1177: Базовая панель оператора
Note on G1178: Базовая панель оператора
Note on G1179: Базовая панель оператора
Note on G1180: Базовая панель оператора
Note on G1181: Базовая панель оператора
Note on G1182: Базовая панель оператора
Note on G1183: Базовая панель оператора
Note on G1184: Базовая панель оператора
Note on G1185: Базовая панель оператора
Note on G1186: Базовая панель оператора
Note on G1187: Базовая панель оператора
Note on G1188: Базовая панель оператора
Note on G1189: Базовая панель оператора
Note on G1190: Базовая панель оператора
Note on G1191: Базовая панель оператора
Note on G1192: Базовая панель оператора
Note on G1193: Базовая панель оператора
Note on G1194: Базовая панель оператора
Note on G1195: Базовая панель оператора
Note on G1196: Базовая панель оператора
Note on G1197: Базовая панель оператора
Note on G1198: Базовая панель оператора
Note on G1199: Базовая панель оператора
Note on G1200: Базовая панель оператора
Note on G1201: Базовая панель оператора
Note on G1202: Базовая панель оператора
Note on G1203: Базовая панель оператора
Note on G1204: Базовая панель оператора
Note on G1205: Базовая панель оператора
Note on G1206: Базовая панель оператора
Note on G1207: Базовая панель оператора
Note on G1208: Базовая панель оператора
Note on G1209: Базовая панель оператора
Note on G1210: Базовая панель оператора
Note on G1211: Базовая панель оператора
Note on G1212: Базовая панель оператора
Note on G1213: Базовая панель оператора
Note on G1214: Базовая панель оператора
Note on G1215: Базовая панель оператора
Note on G1216: Базовая панель оператора
Note on G1217: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1218: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1219: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1220: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1221: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1222: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1223: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1224: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1225: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1226: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1227: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1228: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1229: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1230: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1231: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1232: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1233: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1234: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1235: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1236: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1237: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1238: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1239: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1240: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1241: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1242: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1243: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1244: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1245: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1246: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1247: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1248: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1249: Базовая панель оператора
Note on G1250: Базовая панель оператора
Note on G1251: Базовая панель оператора
Note on G1252: Базовая панель оператора
Note on G1253: Базовая панель оператора
Note on G1254: Базовая панель оператора
Note on G1255: Базовая панель оператора
Note on G1256: Базовая панель оператора
Note on G1257: Базовая панель оператора
Note on G1258: Базовая панель оператора
Note on G1259: Базовая панель оператора
Note on G1260: Базовая панель оператора
Note on G1261: Базовая панель оператора
Note on G1262: Базовая панель оператора
Note on G1263: Базовая панель оператора
Note on G1264: Базовая панель оператора
Note on G1265: Базовая панель оператора
Note on G1266: Базовая панель оператора
Note on G1267: Базовая панель оператора
Note on G1268: Базовая панель оператора
Note on G1269: Базовая панель оператора
Note on G1270: Базовая панель оператора
Note on G1271: Базовая панель оператора
Note on G1272: Базовая панель оператора
Note on G1273: Базовая панель оператора
Note on G1274: Базовая панель оператора
Note on G1333: Базовая панель оператора
Note on G1334: Базовая панель оператора
Note on G1335: Базовая панель оператора
Note on G1336: Базовая панель оператора
Note on G1337: Базовая панель оператора
Note on G1338: Базовая панель оператора
Note on G1339: Базовая панель оператора
Note on G1340: Базовая панель оператора
Note on G1341: Базовая панель оператора
Note on G1342: Базовая панель оператора
Note on G1343: Базовая панель оператора
Note on G1344: Базовая панель оператора
Note on G1345: Базовая панель оператора
Note on G1346: Базовая панель оператора
Note on G1347: Базовая панель оператора
Note on G1348: Базовая панель оператора
Note on G1349: Базовая панель оператора
Note on G1350: Базовая панель оператора
Note on G1351: Базовая панель оператора
Note on G1352: Базовая панель оператора
Note on G1353: Базовая панель оператора
Note on G1354: Базовая панель оператора
Note on G1355: Базовая панель оператора
Note on G1356: Базовая панель оператора
Note on G1357: Базовая панель оператора
Note on G1358: Базовая панель оператора
Note on G1359: Базовая панель оператора
Note on G1360: Базовая панель оператора
Note on G1361: Базовая панель оператора
Note on G1362: Базовая панель оператора
Note on G1363: Базовая панель оператора
Note on G1364: Базовая панель оператора
Note on G1365: Базовая панель оператора
Note on G1366: Базовая панель оператора
Note on G1367: Базовая панель оператора
Note on G1368: Базовая панель оператора
Note on G1369: Базовая панель оператора
Note on G1370: Базовая панель оператора
Note on G1371: Базовая панель оператора
Note on G1372: Базовая панель оператора
Note on G1373: Базовая панель оператора
Note on G1374: Базовая панель оператора
Note on G1375: Базовая панель оператора
Note on G1376: Базовая панель оператора
Note on G1377: Базовая панель оператора
Note on G1378: Базовая панель оператора
Note on G1379: Базовая панель оператора
Note on G1380: Базовая панель оператора
Note on G1381: Базовая панель оператора
Note on G1382: Базовая панель оператора
Note on G1383: Базовая панель оператора
Note on G1384: Базовая панель оператора
Note on G1385: Базовая панель оператора
Note on G1386: Базовая панель оператора
Note on G1387: Базовая панель оператора
Note on G1388: Базовая панель оператора
Note on G1389: Базовая панель оператора
Note on G1390: Базовая панель оператора
Note on G1391: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1392: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1393: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1394: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1395: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1396: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1397: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1398: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1399: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1400: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1401: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1402: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1403: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1404: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1405: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1406: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1407: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1408: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1409: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1410: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1411: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1412: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1413: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1414: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1415: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1416: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1417: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1418: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1419: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1420: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1421: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1422: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1423: Базовая панель оператора
Note on G1424: Базовая панель оператора
Note on G1425: Базовая панель оператора
Note on G1426: Базовая панель оператора
Note on G1427: Базовая панель оператора
Note on G1428: Базовая панель оператора
Note on G1429: Базовая панель оператора
Note on G1430: Базовая панель оператора
Note on G1431: Базовая панель оператора
Note on G1432: Базовая панель оператора
Note on G1433: Базовая панель оператора
Note on G1434: Базовая панель оператора
Note on G1435: Базовая панель оператора
Note on G1436: Базовая панель оператора
Note on G1437: Базовая панель оператора
Note on G1438: Базовая панель оператора
Note on G1439: Базовая панель оператора
Note on G1440: Базовая панель оператора
Note on G1441: Базовая панель оператора
Note on G1442: Базовая панель оператора
Note on G1443: Базовая панель оператора
Note on G1444: Базовая панель оператора
Note on G1445: Базовая панель оператора
Note on G1446: Базовая панель оператора
Note on G1447: Базовая панель оператора
Note on G1448: Базовая панель оператора
Note on G1507: Базовая панель оператора
Note on G1508: Базовая панель оператора
Note on G1509: Базовая панель оператора
Note on G1510: Базовая панель оператора
Note on G1511: Базовая панель оператора
Note on G1512: Базовая панель оператора
Note on G1513: Базовая панель оператора
Note on G1514: Базовая панель оператора
Note on G1515: Базовая панель оператора
Note on G1516: Базовая панель оператора
Note on G1517: Базовая панель оператора
Note on G1518: Базовая панель оператора
Note on G1519: Базовая панель оператора
Note on G1520: Базовая панель оператора
Note on G1521: Базовая панель оператора
Note on G1522: Базовая панель оператора
Note on G1523: Базовая панель оператора
Note on G1524: Базовая панель оператора
Note on G1525: Базовая панель оператора
Note on G1526: Базовая панель оператора
Note on G1527: Базовая панель оператора
Note on G1528: Базовая панель оператора
Note on G1529: Базовая панель оператора
Note on G1530: Базовая панель оператора
Note on G1531: Базовая панель оператора
Note on G1532: Базовая панель оператора
Note on G1533: Базовая панель оператора
Note on G1534: Базовая панель оператора
Note on G1535: Базовая панель оператора
Note on G1536: Базовая панель оператора
Note on G1537: Базовая панель оператора
Note on G1538: Базовая панель оператора
Note on G1539: Базовая панель оператора
Note on G1540: Базовая панель оператора
Note on G1541: Базовая панель оператора
Note on G1542: Базовая панель оператора
Note on G1543: Базовая панель оператора
Note on G1544: Базовая панель оператора
Note on G1545: Базовая панель оператора
Note on G1546: Базовая панель оператора
Note on G1547: Базовая панель оператора
Note on G1548: Базовая панель оператора
Note on G1549: Базовая панель оператора
Note on G1550: Базовая панель оператора
Note on G1551: Базовая панель оператора
Note on G1552: Базовая панель оператора
Note on G1553: Базовая панель оператора
Note on G1554: Базовая панель оператора
Note on G1555: Базовая панель оператора
Note on G1556: Базовая панель оператора
Note on G1557: Базовая панель оператора
Note on G1558: Базовая панель оператора
Note on G1559: Базовая панель оператора
Note on G1560: Базовая панель оператора
Note on G1561: Базовая панель оператора
Note on G1562: Базовая панель оператора
Note on G1563: Базовая панель оператора
Note on G1564: Базовая панель оператора
Note on G1565: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1566: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1567: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1568: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1569: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1570: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1571: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1572: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1573: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1574: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1575: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1576: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1577: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1578: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1579: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1580: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1581: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1582: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1583: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1584: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1585: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1586: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1587: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1588: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1589: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1590: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1591: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1592: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1593: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1594: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1595: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1596: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1597: Базовая панель оператора
Note on G1598: Базовая панель оператора
Note on G1599: Базовая панель оператора
Note on G1600: Базовая панель оператора
Note on G1601: Базовая панель оператора
Note on G1602: Базовая панель оператора
Note on G1603: Базовая панель оператора
Note on G1604: Базовая панель оператора
Note on G1605: Базовая панель оператора
Note on G1606: Базовая панель оператора
Note on G1607: Базовая панель оператора
Note on G1608: Базовая панель оператора
Note on G1609: Базовая панель оператора
Note on G1610: Базовая панель оператора
Note on G1611: Базовая панель оператора
Note on G1612: Базовая панель оператора
Note on G1613: Базовая панель оператора
Note on G1614: Базовая панель оператора
Note on G1615: Базовая панель оператора
Note on G1616: Базовая панель оператора
Note on G1617: Базовая панель оператора
Note on G1618: Базовая панель оператора
Note on G1619: Базовая панель оператора
Note on G1620: Базовая панель оператора
Note on G1621: Базовая панель оператора
Note on G1622: Базовая панель оператора
Note on G1663: Базовая панель оператора
Note on G1664: Базовая панель оператора
Note on G1665: Базовая панель оператора
Note on G1666: Базовая панель оператора
Note on G1667: Базовая панель оператора
Note on G1668: Базовая панель оператора
Note on G1669: Базовая панель оператора
Note on G1670: Базовая панель оператора
Note on G1671: Базовая панель оператора
Note on G1672: Базовая панель оператора
Note on G1673: Базовая панель оператора
Note on G1674: Базовая панель оператора
Note on G1675: Базовая панель оператора
Note on G1676: Базовая панель оператора
Note on G1677: Базовая панель оператора
Note on G1678: Базовая панель оператора
Note on G1679: Базовая панель оператора
Note on G1680: Базовая панель оператора
Note on G1681: Базовая панель оператора
Note on G1682: Базовая панель оператора
Note on G1683: Базовая панель оператора
Note on G1684: Базовая панель оператора
Note on G1685: Базовая панель оператора
Note on G1686: Базовая панель оператора
Note on G1687: Базовая панель оператора
Note on G1688: Базовая панель оператора
Note on G1689: Базовая панель оператора
Note on G1690: Базовая панель оператора
Note on G1691: Базовая панель оператора
Note on G1692: Базовая панель оператора
Note on G1693: Базовая панель оператора
Note on G1694: Базовая панель оператора
Note on G1695: Базовая панель оператора
Note on G1696: Базовая панель оператора
Note on G1697: Базовая панель оператора
Note on G1698: Базовая панель оператора
Note on G1699: Базовая панель оператора
Note on G1700: Базовая панель оператора
Note on G1701: Базовая панель оператора
Note on G1702: Базовая панель оператора
Note on G1703: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1704: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1705: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1706: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1707: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1708: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1709: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1710: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1711: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1712: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1713: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1714: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1715: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1716: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1717: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1718: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1719: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1720: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1721: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1722: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1723: Базовая панель оператора
Note on G1724: Базовая панель оператора
Note on G1725: Базовая панель оператора
Note on G1726: Базовая панель оператора
Note on G1727: Базовая панель оператора
Note on G1728: Базовая панель оператора
Note on G1729: Базовая панель оператора
Note on G1730: Базовая панель оператора
Note on G1731: Базовая панель оператора
Note on G1732: Базовая панель оператора
Note on G1733: Базовая панель оператора
Note on G1734: Базовая панель оператора
Note on G1735: Базовая панель оператора
Note on G1736: Базовая панель оператора
Note on G1737: Базовая панель оператора
Note on G1738: Базовая панель оператора
Note on G1739: Базовая панель оператора
Note on G1740: Базовая панель оператора
Note on G1741: Базовая панель оператора
Note on G1742: Базовая панель оператора
Note on G1783: Базовая панель оператора
Note on G1784: Базовая панель оператора
Note on G1785: Базовая панель оператора
Note on G1786: Базовая панель оператора
Note on G1787: Базовая панель оператора
Note on G1788: Базовая панель оператора
Note on G1789: Базовая панель оператора
Note on G1790: Базовая панель оператора
Note on G1791: Базовая панель оператора
Note on G1792: Базовая панель оператора
Note on G1793: Базовая панель оператора
Note on G1794: Базовая панель оператора
Note on G1795: Базовая панель оператора
Note on G1796: Базовая панель оператора
Note on G1797: Базовая панель оператора
Note on G1798: Базовая панель оператора
Note on G1799: Базовая панель оператора
Note on G1800: Базовая панель оператора
Note on G1801: Базовая панель оператора
Note on G1802: Базовая панель оператора
Note on G1803: Базовая панель оператора
Note on G1804: Базовая панель оператора
Note on G1805: Базовая панель оператора
Note on G1806: Базовая панель оператора
Note on G1807: Базовая панель оператора
Note on G1808: Базовая панель оператора
Note on G1809: Базовая панель оператора
Note on G1810: Базовая панель оператора
Note on G1811: Базовая панель оператора
Note on G1812: Базовая панель оператора
Note on G1813: Базовая панель оператора
Note on G1814: Базовая панель оператора
Note on G1815: Базовая панель оператора
Note on G1816: Базовая панель оператора
Note on G1817: Базовая панель оператора
Note on G1818: Базовая панель оператора
Note on G1819: Базовая панель оператора
Note on G1820: Базовая панель оператора
Note on G1821: Базовая панель оператора
Note on G1822: Базовая панель оператора
Note on G1823: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1824: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1825: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1826: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1827: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1828: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1829: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1830: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1831: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1832: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1833: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1834: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1835: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1836: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1837: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1838: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1839: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1840: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1841: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1842: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1843: Базовая панель оператора
Note on G1844: Базовая панель оператора
Note on G1845: Базовая панель оператора
Note on G1846: Базовая панель оператора
Note on G1847: Базовая панель оператора
Note on G1848: Базовая панель оператора
Note on G1849: Базовая панель оператора
Note on G1850: Базовая панель оператора
Note on G1851: Базовая панель оператора
Note on G1852: Базовая панель оператора
Note on G1853: Базовая панель оператора
Note on G1854: Базовая панель оператора
Note on G1855: Базовая панель оператора
Note on G1856: Базовая панель оператора
Note on G1857: Базовая панель оператора
Note on G1858: Базовая панель оператора
Note on G1859: Базовая панель оператора
Note on G1860: Базовая панель оператора
Note on G1861: Базовая панель оператора
Note on G1862: Базовая панель оператора
Note on G1903: Базовая панель оператора
Note on G1904: Базовая панель оператора
Note on G1905: Базовая панель оператора
Note on G1906: Базовая панель оператора
Note on G1907: Базовая панель оператора
Note on G1908: Базовая панель оператора
Note on G1909: Базовая панель оператора
Note on G1910: Базовая панель оператора
Note on G1911: Базовая панель оператора
Note on G1912: Базовая панель оператора
Note on G1913: Базовая панель оператора
Note on G1914: Базовая панель оператора
Note on G1915: Базовая панель оператора
Note on G1916: Базовая панель оператора
Note on G1917: Базовая панель оператора
Note on G1918: Базовая панель оператора
Note on G1919: Базовая панель оператора
Note on G1920: Базовая панель оператора
Note on G1921: Базовая панель оператора
Note on G1922: Базовая панель оператора
Note on G1923: Базовая панель оператора
Note on G1924: Базовая панель оператора
Note on G1925: Базовая панель оператора
Note on G1926: Базовая панель оператора
Note on G1927: Базовая панель оператора
Note on G1928: Базовая панель оператора
Note on G1929: Базовая панель оператора
Note on G1930: Базовая панель оператора
Note on G1931: Базовая панель оператора
Note on G1932: Базовая панель оператора
Note on G1933: Базовая панель оператора
Note on G1934: Базовая панель оператора
Note on G1935: Базовая панель оператора
Note on G1936: Базовая панель оператора
Note on G1937: Базовая панель оператора
Note on G1938: Базовая панель оператора
Note on G1939: Базовая панель оператора
Note on G1940: Базовая панель оператора
Note on G1941: Базовая панель оператора
Note on G1942: Базовая панель оператора
Note on G1943: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1944: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1945: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1946: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1947: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1948: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1949: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1950: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1951: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1952: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1953: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1954: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1955: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1956: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1957: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1958: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1959: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1960: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1961: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1962: Интеллектуальная панель оператора
Note on G1963: Базовая панель оператора
Note on G1964: Базовая панель оператора
Note on G1965: Базовая панель оператора
Note on G1966: Базовая панель оператора
Note on G1967: Базовая панель оператора
Note on G1968: Базовая панель оператора
Note on G1969: Базовая панель оператора
Note on G1970: Базовая панель оператора
Note on G1971: Базовая панель оператора
Note on G1972: Базовая панель оператора
Note on G1973: Базовая панель оператора
Note on G1974: Базовая панель оператора
Note on G1975: Базовая панель оператора
Note on G1976: Базовая панель оператора
Note on G1977: Базовая панель оператора
Note on G1978: Базовая панель оператора
Note on G1979: Базовая панель оператора
Note on G1980: Базовая панель оператора
Note on G1981: Базовая панель оператора
Note on G1982: Базовая панель оператора
Note on G2023: Базовая панель оператора
Note on G2024: Базовая панель оператора
Note on G2025: Базовая панель оператора
Note on G2026: Базовая панель оператора
Note on G2027: Базовая панель оператора
Note on G2028: Базовая панель оператора
Note on G2029: Базовая панель оператора
Note on G2030: Базовая панель оператора
Note on G2031: Базовая панель оператора
Note on G2032: Базовая панель оператора
Note on G2033: Базовая панель оператора
Note on G2034: Базовая панель оператора
Note on G2035: Базовая панель оператора
Note on G2036: Базовая панель оператора
Note on G2037: Базовая панель оператора
Note on G2038: Базовая панель оператора
Note on G2039: Базовая панель оператора
Note on G2040: Базовая панель оператора
Note on G2041: Базовая панель оператора
Note on G2042: Базовая панель оператора
Note on G2043: Базовая панель оператора
Note on G2044: Базовая панель оператора
Note on G2045: Базовая панель оператора
Note on G2046: Базовая панель оператора
Note on G2047: Базовая панель оператора
Note on G2048: Базовая панель оператора
Note on G2049: Базовая панель оператора
Note on G2050: Базовая панель оператора
Note on G2051: Базовая панель оператора
Note on G2052: Базовая панель оператора
Note on G2053: Базовая панель оператора
Note on G2054: Базовая панель оператора
Note on G2055: Базовая панель оператора
Note on G2056: Базовая панель оператора
Note on G2057: Базовая панель оператора
Note on G2058: Базовая панель оператора
Note on G2059: Базовая панель оператора
Note on G2060: Базовая панель оператора
Note on G2061: Базовая панель оператора
Note on G2062: Базовая панель оператора
Note on G2063: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2064: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2065: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2066: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2067: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2068: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2069: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2070: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2071: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2072: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2073: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2074: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2075: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2076: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2077: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2078: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2079: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2080: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2081: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2082: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2083: Базовая панель оператора
Note on G2084: Базовая панель оператора
Note on G2085: Базовая панель оператора
Note on G2086: Базовая панель оператора
Note on G2087: Базовая панель оператора
Note on G2088: Базовая панель оператора
Note on G2089: Базовая панель оператора
Note on G2090: Базовая панель оператора
Note on G2091: Базовая панель оператора
Note on G2092: Базовая панель оператора
Note on G2093: Базовая панель оператора
Note on G2094: Базовая панель оператора
Note on G2095: Базовая панель оператора
Note on G2096: Базовая панель оператора
Note on G2097: Базовая панель оператора
Note on G2098: Базовая панель оператора
Note on G2099: Базовая панель оператора
Note on G2100: Базовая панель оператора
Note on G2101: Базовая панель оператора
Note on G2102: Базовая панель оператора
Note on G2143: Базовая панель оператора
Note on G2144: Базовая панель оператора
Note on G2145: Базовая панель оператора
Note on G2146: Базовая панель оператора
Note on G2147: Базовая панель оператора
Note on G2148: Базовая панель оператора
Note on G2149: Базовая панель оператора
Note on G2150: Базовая панель оператора
Note on G2151: Базовая панель оператора
Note on G2152: Базовая панель оператора
Note on G2153: Базовая панель оператора
Note on G2154: Базовая панель оператора
Note on G2155: Базовая панель оператора
Note on G2156: Базовая панель оператора
Note on G2157: Базовая панель оператора
Note on G2158: Базовая панель оператора
Note on G2159: Базовая панель оператора
Note on G2160: Базовая панель оператора
Note on G2161: Базовая панель оператора
Note on G2162: Базовая панель оператора
Note on G2163: Базовая панель оператора
Note on G2164: Базовая панель оператора
Note on G2165: Базовая панель оператора
Note on G2166: Базовая панель оператора
Note on G2167: Базовая панель оператора
Note on G2168: Базовая панель оператора
Note on G2169: Базовая панель оператора
Note on G2170: Базовая панель оператора
Note on G2171: Базовая панель оператора
Note on G2172: Базовая панель оператора
Note on G2173: Базовая панель оператора
Note on G2174: Базовая панель оператора
Note on G2175: Базовая панель оператора
Note on G2176: Базовая панель оператора
Note on G2177: Базовая панель оператора
Note on G2178: Базовая панель оператора
Note on G2179: Базовая панель оператора
Note on G2180: Базовая панель оператора
Note on G2181: Базовая панель оператора
Note on G2182: Базовая панель оператора
Note on G2183: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2184: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2185: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2186: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2187: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2188: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2189: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2190: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2191: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2192: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2193: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2194: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2195: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2196: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2197: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2198: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2199: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2200: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2201: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2202: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2203: Базовая панель оператора
Note on G2204: Базовая панель оператора
Note on G2205: Базовая панель оператора
Note on G2206: Базовая панель оператора
Note on G2207: Базовая панель оператора
Note on G2208: Базовая панель оператора
Note on G2209: Базовая панель оператора
Note on G2210: Базовая панель оператора
Note on G2211: Базовая панель оператора
Note on G2212: Базовая панель оператора
Note on G2213: Базовая панель оператора
Note on G2214: Базовая панель оператора
Note on G2215: Базовая панель оператора
Note on G2216: Базовая панель оператора
Note on G2217: Базовая панель оператора
Note on G2218: Базовая панель оператора
Note on G2219: Базовая панель оператора
Note on G2220: Базовая панель оператора
Note on G2221: Базовая панель оператора
Note on G2222: Базовая панель оператора
Note on G2263: Базовая панель оператора
Note on G2264: Базовая панель оператора
Note on G2265: Базовая панель оператора
Note on G2266: Базовая панель оператора
Note on G2267: Базовая панель оператора
Note on G2268: Базовая панель оператора
Note on G2269: Базовая панель оператора
Note on G2270: Базовая панель оператора
Note on G2271: Базовая панель оператора
Note on G2272: Базовая панель оператора
Note on G2273: Базовая панель оператора
Note on G2274: Базовая панель оператора
Note on G2275: Базовая панель оператора
Note on G2276: Базовая панель оператора
Note on G2277: Базовая панель оператора
Note on G2278: Базовая панель оператора
Note on G2279: Базовая панель оператора
Note on G2280: Базовая панель оператора
Note on G2281: Базовая панель оператора
Note on G2282: Базовая панель оператора
Note on G2283: Базовая панель оператора
Note on G2284: Базовая панель оператора
Note on G2285: Базовая панель оператора
Note on G2286: Базовая панель оператора
Note on G2287: Базовая панель оператора
Note on G2288: Базовая панель оператора
Note on G2289: Базовая панель оператора
Note on G2290: Базовая панель оператора
Note on G2291: Базовая панель оператора
Note on G2292: Базовая панель оператора
Note on G2293: Базовая панель оператора
Note on G2294: Базовая панель оператора
Note on G2295: Базовая панель оператора
Note on G2296: Базовая панель оператора
Note on G2297: Базовая панель оператора
Note on G2298: Базовая панель оператора
Note on G2299: Базовая панель оператора
Note on G2300: Базовая панель оператора
Note on G2301: Базовая панель оператора
Note on G2302: Базовая панель оператора
Note on G2303: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2304: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2305: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2306: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2307: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2308: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2309: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2310: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2311: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2312: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2313: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2314: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2315: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2316: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2317: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2318: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2319: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2320: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2321: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2322: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2323: Базовая панель оператора
Note on G2324: Базовая панель оператора
Note on G2325: Базовая панель оператора
Note on G2326: Базовая панель оператора
Note on G2327: Базовая панель оператора
Note on G2328: Базовая панель оператора
Note on G2329: Базовая панель оператора
Note on G2330: Базовая панель оператора
Note on G2331: Базовая панель оператора
Note on G2332: Базовая панель оператора
Note on G2333: Базовая панель оператора
Note on G2334: Базовая панель оператора
Note on G2335: Базовая панель оператора
Note on G2336: Базовая панель оператора
Note on G2337: Базовая панель оператора
Note on G2338: Базовая панель оператора
Note on G2339: Базовая панель оператора
Note on G2340: Базовая панель оператора
Note on G2341: Базовая панель оператора
Note on G2342: Базовая панель оператора
Note on G2369: Базовая панель оператора
Note on G2370: Базовая панель оператора
Note on G2371: Базовая панель оператора
Note on G2372: Базовая панель оператора
Note on G2373: Базовая панель оператора
Note on G2374: Базовая панель оператора
Note on G2375: Базовая панель оператора
Note on G2376: Базовая панель оператора
Note on G2377: Базовая панель оператора
Note on G2378: Базовая панель оператора
Note on G2379: Базовая панель оператора
Note on G2380: Базовая панель оператора
Note on G2381: Базовая панель оператора
Note on G2382: Базовая панель оператора
Note on G2383: Базовая панель оператора
Note on G2384: Базовая панель оператора
Note on G2385: Базовая панель оператора
Note on G2386: Базовая панель оператора
Note on G2387: Базовая панель оператора
Note on G2388: Базовая панель оператора
Note on G2389: Базовая панель оператора
Note on G2390: Базовая панель оператора
Note on G2391: Базовая панель оператора
Note on G2392: Базовая панель оператора
Note on G2393: Базовая панель оператора
Note on G2394: Базовая панель оператора
Note on G2395: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2396: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2397: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2398: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2399: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2400: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2401: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2402: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2403: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2404: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2405: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2406: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2407: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2408: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2409: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2410: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2411: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2412: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2413: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2414: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2415: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2416: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2417: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2418: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2419: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2420: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2447: Базовая панель оператора
Note on G2448: Базовая панель оператора
Note on G2449: Базовая панель оператора
Note on G2450: Базовая панель оператора
Note on G2451: Базовая панель оператора
Note on G2452: Базовая панель оператора
Note on G2453: Базовая панель оператора
Note on G2454: Базовая панель оператора
Note on G2455: Базовая панель оператора
Note on G2456: Базовая панель оператора
Note on G2457: Базовая панель оператора
Note on G2458: Базовая панель оператора
Note on G2459: Базовая панель оператора
Note on G2460: Базовая панель оператора
Note on G2461: Базовая панель оператора
Note on G2462: Базовая панель оператора
Note on G2463: Базовая панель оператора
Note on G2464: Базовая панель оператора
Note on G2465: Базовая панель оператора
Note on G2466: Базовая панель оператора
Note on G2467: Базовая панель оператора
Note on G2468: Базовая панель оператора
Note on G2469: Базовая панель оператора
Note on G2470: Базовая панель оператора
Note on G2471: Базовая панель оператора
Note on G2472: Базовая панель оператора
Note on G2473: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2474: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2475: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2476: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2477: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2478: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2479: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2480: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2481: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2482: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2483: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2484: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2485: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2486: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2487: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2488: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2489: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2490: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2491: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2492: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2493: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2494: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2495: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2496: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2497: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2498: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2525: Базовая панель оператора
Note on G2526: Базовая панель оператора
Note on G2527: Базовая панель оператора
Note on G2528: Базовая панель оператора
Note on G2529: Базовая панель оператора
Note on G2530: Базовая панель оператора
Note on G2531: Базовая панель оператора
Note on G2532: Базовая панель оператора
Note on G2533: Базовая панель оператора
Note on G2534: Базовая панель оператора
Note on G2535: Базовая панель оператора
Note on G2536: Базовая панель оператора
Note on G2537: Базовая панель оператора
Note on G2538: Базовая панель оператора
Note on G2539: Базовая панель оператора
Note on G2540: Базовая панель оператора
Note on G2541: Базовая панель оператора
Note on G2542: Базовая панель оператора
Note on G2543: Базовая панель оператора
Note on G2544: Базовая панель оператора
Note on G2545: Базовая панель оператора
Note on G2546: Базовая панель оператора
Note on G2547: Базовая панель оператора
Note on G2548: Базовая панель оператора
Note on G2549: Базовая панель оператора
Note on G2550: Базовая панель оператора
Note on G2551: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2552: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2553: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2554: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2555: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2556: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2557: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2558: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2559: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2560: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2561: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2562: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2563: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2564: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2565: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2566: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2567: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2568: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2569: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2570: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2571: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2572: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2573: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2574: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2575: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2576: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2603: Базовая панель оператора
Note on G2604: Базовая панель оператора
Note on G2605: Базовая панель оператора
Note on G2606: Базовая панель оператора
Note on G2607: Базовая панель оператора
Note on G2608: Базовая панель оператора
Note on G2609: Базовая панель оператора
Note on G2610: Базовая панель оператора
Note on G2611: Базовая панель оператора
Note on G2612: Базовая панель оператора
Note on G2613: Базовая панель оператора
Note on G2614: Базовая панель оператора
Note on G2615: Базовая панель оператора
Note on G2616: Базовая панель оператора
Note on G2617: Базовая панель оператора
Note on G2618: Базовая панель оператора
Note on G2619: Базовая панель оператора
Note on G2620: Базовая панель оператора
Note on G2621: Базовая панель оператора
Note on G2622: Базовая панель оператора
Note on G2623: Базовая панель оператора
Note on G2624: Базовая панель оператора
Note on G2625: Базовая панель оператора
Note on G2626: Базовая панель оператора
Note on G2627: Базовая панель оператора
Note on G2628: Базовая панель оператора
Note on G2629: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2630: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2631: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2632: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2633: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2634: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2635: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2636: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2637: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2638: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2639: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2640: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2641: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2642: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2643: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2644: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2645: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2646: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2647: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2648: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2649: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2650: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2651: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2652: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2653: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2654: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2681: Базовая панель оператора
Note on G2682: Базовая панель оператора
Note on G2683: Базовая панель оператора
Note on G2684: Базовая панель оператора
Note on G2685: Базовая панель оператора
Note on G2686: Базовая панель оператора
Note on G2687: Базовая панель оператора
Note on G2688: Базовая панель оператора
Note on G2689: Базовая панель оператора
Note on G2690: Базовая панель оператора
Note on G2691: Базовая панель оператора
Note on G2692: Базовая панель оператора
Note on G2693: Базовая панель оператора
Note on G2694: Базовая панель оператора
Note on G2695: Базовая панель оператора
Note on G2696: Базовая панель оператора
Note on G2697: Базовая панель оператора
Note on G2698: Базовая панель оператора
Note on G2699: Базовая панель оператора
Note on G2700: Базовая панель оператора
Note on G2701: Базовая панель оператора
Note on G2702: Базовая панель оператора
Note on G2703: Базовая панель оператора
Note on G2704: Базовая панель оператора
Note on G2705: Базовая панель оператора
Note on G2706: Базовая панель оператора
Note on G2707: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2708: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2709: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2710: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2711: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2712: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2713: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2714: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2715: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2716: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2717: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2718: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2719: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2720: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2721: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2722: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2723: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2724: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2725: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2726: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2727: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2728: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2729: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2730: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2731: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2732: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2759: Базовая панель оператора
Note on G2760: Базовая панель оператора
Note on G2761: Базовая панель оператора
Note on G2762: Базовая панель оператора
Note on G2763: Базовая панель оператора
Note on G2764: Базовая панель оператора
Note on G2765: Базовая панель оператора
Note on G2766: Базовая панель оператора
Note on G2767: Базовая панель оператора
Note on G2768: Базовая панель оператора
Note on G2769: Базовая панель оператора
Note on G2770: Базовая панель оператора
Note on G2771: Базовая панель оператора
Note on G2772: Базовая панель оператора
Note on G2773: Базовая панель оператора
Note on G2774: Базовая панель оператора
Note on G2775: Базовая панель оператора
Note on G2776: Базовая панель оператора
Note on G2777: Базовая панель оператора
Note on G2778: Базовая панель оператора
Note on G2779: Базовая панель оператора
Note on G2780: Базовая панель оператора
Note on G2781: Базовая панель оператора
Note on G2782: Базовая панель оператора
Note on G2783: Базовая панель оператора
Note on G2784: Базовая панель оператора
Note on G2785: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2786: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2787: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2788: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2789: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2790: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2791: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2792: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2793: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2794: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2795: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2796: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2797: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2798: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2799: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2800: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2801: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2802: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2803: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2804: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2805: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2806: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2807: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2808: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2809: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2810: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2830: Базовая панель оператора
Note on G2831: Базовая панель оператора
Note on G2832: Базовая панель оператора
Note on G2833: Базовая панель оператора
Note on G2834: Базовая панель оператора
Note on G2835: Базовая панель оператора
Note on G2836: Базовая панель оператора
Note on G2837: Базовая панель оператора
Note on G2838: Базовая панель оператора
Note on G2839: Базовая панель оператора
Note on G2840: Базовая панель оператора
Note on G2841: Базовая панель оператора
Note on G2842: Базовая панель оператора
Note on G2843: Базовая панель оператора
Note on G2844: Базовая панель оператора
Note on G2845: Базовая панель оператора
Note on G2846: Базовая панель оператора
Note on G2847: Базовая панель оператора
Note on G2848: Базовая панель оператора
Note on G2849: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2850: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2851: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2852: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2853: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2854: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2855: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2856: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2857: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2858: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2859: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2860: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2861: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2862: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2863: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2864: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2865: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2866: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2867: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2887: Базовая панель оператора
Note on G2888: Базовая панель оператора
Note on G2889: Базовая панель оператора
Note on G2890: Базовая панель оператора
Note on G2891: Базовая панель оператора
Note on G2892: Базовая панель оператора
Note on G2893: Базовая панель оператора
Note on G2894: Базовая панель оператора
Note on G2895: Базовая панель оператора
Note on G2896: Базовая панель оператора
Note on G2897: Базовая панель оператора
Note on G2898: Базовая панель оператора
Note on G2899: Базовая панель оператора
Note on G2900: Базовая панель оператора
Note on G2901: Базовая панель оператора
Note on G2902: Базовая панель оператора
Note on G2903: Базовая панель оператора
Note on G2904: Базовая панель оператора
Note on G2905: Базовая панель оператора
Note on G2906: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2907: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2908: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2909: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2910: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2911: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2912: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2913: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2914: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2915: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2916: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2917: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2918: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2919: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2920: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2921: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2922: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2923: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2924: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2944: Базовая панель оператора
Note on G2945: Базовая панель оператора
Note on G2946: Базовая панель оператора
Note on G2947: Базовая панель оператора
Note on G2948: Базовая панель оператора
Note on G2949: Базовая панель оператора
Note on G2950: Базовая панель оператора
Note on G2951: Базовая панель оператора
Note on G2952: Базовая панель оператора
Note on G2953: Базовая панель оператора
Note on G2954: Базовая панель оператора
Note on G2955: Базовая панель оператора
Note on G2956: Базовая панель оператора
Note on G2957: Базовая панель оператора
Note on G2958: Базовая панель оператора
Note on G2959: Базовая панель оператора
Note on G2960: Базовая панель оператора
Note on G2961: Базовая панель оператора
Note on G2962: Базовая панель оператора
Note on G2963: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2964: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2965: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2966: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2967: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2968: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2969: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2970: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2971: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2972: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2973: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2974: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2975: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2976: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2977: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2978: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2979: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2980: Интеллектуальная панель оператора
Note on G2981: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3001: Базовая панель оператора
Note on G3002: Базовая панель оператора
Note on G3003: Базовая панель оператора
Note on G3004: Базовая панель оператора
Note on G3005: Базовая панель оператора
Note on G3006: Базовая панель оператора
Note on G3007: Базовая панель оператора
Note on G3008: Базовая панель оператора
Note on G3009: Базовая панель оператора
Note on G3010: Базовая панель оператора
Note on G3011: Базовая панель оператора
Note on G3012: Базовая панель оператора
Note on G3013: Базовая панель оператора
Note on G3014: Базовая панель оператора
Note on G3015: Базовая панель оператора
Note on G3016: Базовая панель оператора
Note on G3017: Базовая панель оператора
Note on G3018: Базовая панель оператора
Note on G3019: Базовая панель оператора
Note on G3020: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3021: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3022: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3023: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3024: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3025: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3026: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3027: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3028: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3029: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3030: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3031: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3032: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3033: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3034: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3035: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3036: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3037: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3038: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3058: Базовая панель оператора
Note on G3059: Базовая панель оператора
Note on G3060: Базовая панель оператора
Note on G3061: Базовая панель оператора
Note on G3062: Базовая панель оператора
Note on G3063: Базовая панель оператора
Note on G3064: Базовая панель оператора
Note on G3065: Базовая панель оператора
Note on G3066: Базовая панель оператора
Note on G3067: Базовая панель оператора
Note on G3068: Базовая панель оператора
Note on G3069: Базовая панель оператора
Note on G3070: Базовая панель оператора
Note on G3071: Базовая панель оператора
Note on G3072: Базовая панель оператора
Note on G3073: Базовая панель оператора
Note on G3074: Базовая панель оператора
Note on G3075: Базовая панель оператора
Note on G3076: Базовая панель оператора
Note on G3077: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3078: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3079: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3080: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3081: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3082: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3083: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3084: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3085: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3086: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3087: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3088: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3089: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3090: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3091: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3092: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3093: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3094: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3095: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3115: Базовая панель оператора
Note on G3116: Базовая панель оператора
Note on G3117: Базовая панель оператора
Note on G3118: Базовая панель оператора
Note on G3119: Базовая панель оператора
Note on G3120: Базовая панель оператора
Note on G3121: Базовая панель оператора
Note on G3122: Базовая панель оператора
Note on G3123: Базовая панель оператора
Note on G3124: Базовая панель оператора
Note on G3125: Базовая панель оператора
Note on G3126: Базовая панель оператора
Note on G3127: Базовая панель оператора
Note on G3128: Базовая панель оператора
Note on G3129: Базовая панель оператора
Note on G3130: Базовая панель оператора
Note on G3131: Базовая панель оператора
Note on G3132: Базовая панель оператора
Note on G3133: Базовая панель оператора
Note on G3134: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3135: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3136: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3137: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3138: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3139: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3140: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3141: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3142: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3143: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3144: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3145: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3146: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3147: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3148: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3149: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3150: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3151: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3152: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3169: Базовая панель оператора
Note on G3170: Базовая панель оператора
Note on G3171: Базовая панель оператора
Note on G3172: Базовая панель оператора
Note on G3173: Базовая панель оператора
Note on G3174: Базовая панель оператора
Note on G3175: Базовая панель оператора
Note on G3176: Базовая панель оператора
Note on G3177: Базовая панель оператора
Note on G3178: Базовая панель оператора
Note on G3179: Базовая панель оператора
Note on G3180: Базовая панель оператора
Note on G3181: Базовая панель оператора
Note on G3182: Базовая панель оператора
Note on G3183: Базовая панель оператора
Note on G3184: Базовая панель оператора
Note on G3185: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3186: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3187: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3188: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3189: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3190: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3191: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3192: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3193: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3194: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3195: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3196: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3197: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3198: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3199: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3200: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3217: Базовая панель оператора
Note on G3218: Базовая панель оператора
Note on G3219: Базовая панель оператора
Note on G3220: Базовая панель оператора
Note on G3221: Базовая панель оператора
Note on G3222: Базовая панель оператора
Note on G3223: Базовая панель оператора
Note on G3224: Базовая панель оператора
Note on G3225: Базовая панель оператора
Note on G3226: Базовая панель оператора
Note on G3227: Базовая панель оператора
Note on G3228: Базовая панель оператора
Note on G3229: Базовая панель оператора
Note on G3230: Базовая панель оператора
Note on G3231: Базовая панель оператора
Note on G3232: Базовая панель оператора
Note on G3233: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3234: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3235: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3236: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3237: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3238: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3239: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3240: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3241: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3242: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3243: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3244: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3245: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3246: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3247: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3248: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3265: Базовая панель оператора
Note on G3266: Базовая панель оператора
Note on G3267: Базовая панель оператора
Note on G3268: Базовая панель оператора
Note on G3269: Базовая панель оператора
Note on G3270: Базовая панель оператора
Note on G3271: Базовая панель оператора
Note on G3272: Базовая панель оператора
Note on G3273: Базовая панель оператора
Note on G3274: Базовая панель оператора
Note on G3275: Базовая панель оператора
Note on G3276: Базовая панель оператора
Note on G3277: Базовая панель оператора
Note on G3278: Базовая панель оператора
Note on G3279: Базовая панель оператора
Note on G3280: Базовая панель оператора
Note on G3281: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3282: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3283: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3284: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3285: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3286: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3287: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3288: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3289: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3290: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3291: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3292: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3293: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3294: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3295: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3296: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3313: Базовая панель оператора
Note on G3314: Базовая панель оператора
Note on G3315: Базовая панель оператора
Note on G3316: Базовая панель оператора
Note on G3317: Базовая панель оператора
Note on G3318: Базовая панель оператора
Note on G3319: Базовая панель оператора
Note on G3320: Базовая панель оператора
Note on G3321: Базовая панель оператора
Note on G3322: Базовая панель оператора
Note on G3323: Базовая панель оператора
Note on G3324: Базовая панель оператора
Note on G3325: Базовая панель оператора
Note on G3326: Базовая панель оператора
Note on G3327: Базовая панель оператора
Note on G3328: Базовая панель оператора
Note on G3329: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3330: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3331: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3332: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3333: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3334: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3335: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3336: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3337: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3338: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3339: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3340: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3341: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3342: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3343: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3344: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3361: Базовая панель оператора
Note on G3362: Базовая панель оператора
Note on G3363: Базовая панель оператора
Note on G3364: Базовая панель оператора
Note on G3365: Базовая панель оператора
Note on G3366: Базовая панель оператора
Note on G3367: Базовая панель оператора
Note on G3368: Базовая панель оператора
Note on G3369: Базовая панель оператора
Note on G3370: Базовая панель оператора
Note on G3371: Базовая панель оператора
Note on G3372: Базовая панель оператора
Note on G3373: Базовая панель оператора
Note on G3374: Базовая панель оператора
Note on G3375: Базовая панель оператора
Note on G3376: Базовая панель оператора
Note on G3377: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3378: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3379: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3380: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3381: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3382: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3383: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3384: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3385: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3386: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3387: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3388: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3389: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3390: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3391: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3392: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3409: Базовая панель оператора
Note on G3410: Базовая панель оператора
Note on G3411: Базовая панель оператора
Note on G3412: Базовая панель оператора
Note on G3413: Базовая панель оператора
Note on G3414: Базовая панель оператора
Note on G3415: Базовая панель оператора
Note on G3416: Базовая панель оператора
Note on G3417: Базовая панель оператора
Note on G3418: Базовая панель оператора
Note on G3419: Базовая панель оператора
Note on G3420: Базовая панель оператора
Note on G3421: Базовая панель оператора
Note on G3422: Базовая панель оператора
Note on G3423: Базовая панель оператора
Note on G3424: Базовая панель оператора
Note on G3425: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3426: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3427: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3428: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3429: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3430: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3431: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3432: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3433: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3434: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3435: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3436: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3437: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3438: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3439: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3440: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3457: Базовая панель оператора
Note on G3458: Базовая панель оператора
Note on G3459: Базовая панель оператора
Note on G3460: Базовая панель оператора
Note on G3461: Базовая панель оператора
Note on G3462: Базовая панель оператора
Note on G3463: Базовая панель оператора
Note on G3464: Базовая панель оператора
Note on G3465: Базовая панель оператора
Note on G3466: Базовая панель оператора
Note on G3467: Базовая панель оператора
Note on G3468: Базовая панель оператора
Note on G3469: Базовая панель оператора
Note on G3470: Базовая панель оператора
Note on G3471: Базовая панель оператора
Note on G3472: Базовая панель оператора
Note on G3473: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3474: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3475: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3476: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3477: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3478: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3479: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3480: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3481: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3482: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3483: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3484: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3485: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3486: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3487: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3488: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3505: Базовая панель оператора
Note on G3506: Базовая панель оператора
Note on G3507: Базовая панель оператора
Note on G3508: Базовая панель оператора
Note on G3509: Базовая панель оператора
Note on G3510: Базовая панель оператора
Note on G3511: Базовая панель оператора
Note on G3512: Базовая панель оператора
Note on G3513: Базовая панель оператора
Note on G3514: Базовая панель оператора
Note on G3515: Базовая панель оператора
Note on G3516: Базовая панель оператора
Note on G3517: Базовая панель оператора
Note on G3518: Базовая панель оператора
Note on G3519: Базовая панель оператора
Note on G3520: Базовая панель оператора
Note on G3521: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3522: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3523: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3524: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3525: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3526: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3527: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3528: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3529: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3530: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3531: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3532: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3533: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3534: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3535: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3536: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3553: Базовая панель оператора
Note on G3554: Базовая панель оператора
Note on G3555: Базовая панель оператора
Note on G3556: Базовая панель оператора
Note on G3557: Базовая панель оператора
Note on G3558: Базовая панель оператора
Note on G3559: Базовая панель оператора
Note on G3560: Базовая панель оператора
Note on G3561: Базовая панель оператора
Note on G3562: Базовая панель оператора
Note on G3563: Базовая панель оператора
Note on G3564: Базовая панель оператора
Note on G3565: Базовая панель оператора
Note on G3566: Базовая панель оператора
Note on G3567: Базовая панель оператора
Note on G3568: Базовая панель оператора
Note on G3569: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3570: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3571: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3572: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3573: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3574: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3575: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3576: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3577: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3578: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3579: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3580: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3581: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3582: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3583: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3584: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3601: Базовая панель оператора
Note on G3602: Базовая панель оператора
Note on G3603: Базовая панель оператора
Note on G3604: Базовая панель оператора
Note on G3605: Базовая панель оператора
Note on G3606: Базовая панель оператора
Note on G3607: Базовая панель оператора
Note on G3608: Базовая панель оператора
Note on G3609: Базовая панель оператора
Note on G3610: Базовая панель оператора
Note on G3611: Базовая панель оператора
Note on G3612: Базовая панель оператора
Note on G3613: Базовая панель оператора
Note on G3614: Базовая панель оператора
Note on G3615: Базовая панель оператора
Note on G3616: Базовая панель оператора
Note on G3617: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3618: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3619: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3620: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3621: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3622: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3623: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3624: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3625: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3626: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3627: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3628: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3629: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3630: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3631: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3632: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3649: Базовая панель оператора
Note on G3650: Базовая панель оператора
Note on G3651: Базовая панель оператора
Note on G3652: Базовая панель оператора
Note on G3653: Базовая панель оператора
Note on G3654: Базовая панель оператора
Note on G3655: Базовая панель оператора
Note on G3656: Базовая панель оператора
Note on G3657: Базовая панель оператора
Note on G3658: Базовая панель оператора
Note on G3659: Базовая панель оператора
Note on G3660: Базовая панель оператора
Note on G3661: Базовая панель оператора
Note on G3662: Базовая панель оператора
Note on G3663: Базовая панель оператора
Note on G3664: Базовая панель оператора
Note on G3665: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3666: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3667: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3668: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3669: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3670: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3671: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3672: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3673: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3674: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3675: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3676: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3677: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3678: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3679: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3680: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3697: Базовая панель оператора
Note on G3698: Базовая панель оператора
Note on G3699: Базовая панель оператора
Note on G3700: Базовая панель оператора
Note on G3701: Базовая панель оператора
Note on G3702: Базовая панель оператора
Note on G3703: Базовая панель оператора
Note on G3704: Базовая панель оператора
Note on G3705: Базовая панель оператора
Note on G3706: Базовая панель оператора
Note on G3707: Базовая панель оператора
Note on G3708: Базовая панель оператора
Note on G3709: Базовая панель оператора
Note on G3710: Базовая панель оператора
Note on G3711: Базовая панель оператора
Note on G3712: Базовая панель оператора
Note on G3713: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3714: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3715: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3716: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3717: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3718: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3719: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3720: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3721: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3722: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3723: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3724: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3725: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3726: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3727: Интеллектуальная панель оператора
Note on G3728: Интеллектуальная панель оператора
Note on H3: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H4: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H5: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H6: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H7: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H8: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H9: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H10: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H11: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H12: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H13: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H14: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H15: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H16: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H17: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H18: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H19: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H20: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H21: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H22: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H23: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H24: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H25: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H26: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H27: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H28: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H29: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H30: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H31: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H32: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H33: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H34: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H35: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H36: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H37: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H38: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H39: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H40: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H41: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H42: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H43: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H44: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H45: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H46: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H47: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H48: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H49: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H50: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H51: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H52: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H53: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H54: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H55: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H56: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H57: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H58: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H59: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H60: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H61: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H62: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H63: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H64: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H65: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H66: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H67: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H68: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H69: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H70: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H71: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H72: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H73: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H74: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H75: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H76: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H77: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H78: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H79: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H80: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H81: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H82: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H83: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H84: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H85: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H86: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H87: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H88: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H89: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H90: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H91: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H92: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H93: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H94: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H95: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H96: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H97: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H98: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H195: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H196: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H197: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H198: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H199: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H200: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H201: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H202: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H203: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H204: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H205: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H206: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H207: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H208: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H209: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H210: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H211: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H212: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H213: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H214: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H215: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H216: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H217: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H218: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H219: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H220: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H221: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H222: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H223: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H224: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H225: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H226: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H227: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H228: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H229: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H230: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H231: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H232: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H233: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H234: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H235: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H236: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H237: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H238: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H239: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H240: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H241: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H242: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H243: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H244: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H245: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H246: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H247: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H248: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H249: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H250: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H251: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H252: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H253: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H254: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H255: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H256: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H257: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H258: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H259: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H260: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H261: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H262: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H263: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H264: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H265: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H266: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H267: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H268: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H269: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H270: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H271: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H272: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H273: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H274: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H275: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H276: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H277: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H278: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H279: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H280: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H281: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H282: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H283: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H284: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H285: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H286: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H287: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H288: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H289: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H290: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H387: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H388: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H389: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H390: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H391: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H392: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H393: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H394: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H395: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H396: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H397: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H398: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H399: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H400: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H401: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H402: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H403: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H404: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H405: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H406: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H407: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H408: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H409: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H410: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H411: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H412: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H413: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H414: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H415: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H416: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H417: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H418: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H419: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H420: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H421: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H422: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H423: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H424: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H425: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H426: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H427: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H428: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H429: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H430: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H431: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H432: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H433: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H434: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H435: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H436: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H437: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H438: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H439: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H440: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H441: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H442: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H443: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H444: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H445: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H446: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H447: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H448: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H449: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H450: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H451: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H452: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H453: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H454: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H455: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H456: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H457: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H458: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H459: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H460: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H461: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H462: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H463: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H464: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H465: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H466: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H467: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H468: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H469: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H470: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H471: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H472: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H473: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H474: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H475: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H476: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H477: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H478: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H479: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H480: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H481: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H482: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2343: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2344: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2345: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2346: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2347: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2348: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2349: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2350: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2351: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2352: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2353: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2354: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2355: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2356: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2357: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2358: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2359: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2360: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2361: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2362: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2363: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2364: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2365: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2366: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2367: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2368: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2369: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2370: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2371: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2372: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2373: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2374: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2375: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2376: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2377: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2378: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2379: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2380: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2381: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2382: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2383: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2384: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2385: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2386: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2387: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2388: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2389: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2390: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2391: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2392: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2393: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2394: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2395: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2396: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2397: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2398: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2399: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2400: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2401: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2402: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2403: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2404: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2405: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2406: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2407: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2408: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2409: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2410: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2411: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2412: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2413: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2414: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2415: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2416: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2417: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2418: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2419: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2420: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2499: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2500: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2501: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2502: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2503: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2504: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2505: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2506: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2507: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2508: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2509: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2510: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2511: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2512: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2513: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2514: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2515: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2516: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2517: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2518: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2519: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2520: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2521: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2522: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2523: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2524: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2525: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2526: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2527: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2528: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2529: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2530: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2531: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2532: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2533: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2534: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2535: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2536: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2537: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2538: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2539: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2540: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2541: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2542: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2543: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2544: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2545: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2546: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2547: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2548: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2549: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2550: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2551: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2552: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2553: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2554: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2555: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2556: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2557: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2558: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2559: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2560: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2561: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2562: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2563: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2564: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2565: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2566: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2567: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2568: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2569: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2570: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2571: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2572: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2573: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2574: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2575: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2576: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2655: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2656: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2657: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2658: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2659: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2660: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2661: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2662: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2663: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2664: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2665: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2666: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2667: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2668: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2669: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2670: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2671: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2672: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2673: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2674: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2675: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2676: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2677: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2678: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2679: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2680: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2681: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2682: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2683: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2684: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2685: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2686: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2687: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2688: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2689: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2690: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2691: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2692: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2693: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2694: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2695: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2696: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2697: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2698: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2699: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2700: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2701: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2702: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2703: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2704: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2705: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2706: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2707: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2708: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2709: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2710: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2711: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2712: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2713: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2714: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2715: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2716: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2717: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2718: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2719: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2720: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2721: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2722: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2723: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2724: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2725: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2726: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2727: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2728: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2729: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2730: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2731: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2732: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2811: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2812: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2813: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2814: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2815: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2816: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2817: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2818: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2819: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2820: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2821: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2822: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2823: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2824: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2825: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2826: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2827: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2828: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2829: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2830: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2831: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2832: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2833: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2834: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2835: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2836: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2837: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2838: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2839: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2840: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2841: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2842: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2843: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2844: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2845: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2846: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2847: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2848: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2849: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2850: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2851: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2852: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2853: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2854: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2855: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2856: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2857: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2858: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2859: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2860: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2861: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2862: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2863: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2864: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2865: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2866: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2867: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2925: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2926: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2927: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2928: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2929: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2930: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2931: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2932: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2933: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2934: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2935: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2936: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2937: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2938: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2939: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2940: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2941: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2942: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2943: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2944: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2945: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2946: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2947: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2948: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2949: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2950: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2951: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2952: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2953: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2954: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2955: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2956: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2957: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2958: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2959: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2960: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2961: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2962: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2963: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2964: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2965: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2966: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2967: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2968: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2969: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2970: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2971: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2972: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2973: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2974: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2975: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2976: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2977: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2978: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2979: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2980: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H2981: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3039: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3040: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3041: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3042: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3043: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3044: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3045: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3046: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3047: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3048: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3049: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3050: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3051: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3052: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3053: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3054: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3055: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3056: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3057: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3058: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3059: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3060: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3061: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3062: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3063: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3064: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3065: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3066: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3067: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3068: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3069: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3070: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3071: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3072: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3073: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3074: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3075: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3076: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3077: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3078: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3079: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3080: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3081: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3082: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3083: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3084: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3085: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3086: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3087: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3088: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3089: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3090: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3091: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3092: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3093: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3094: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3095: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3153: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3154: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3155: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3156: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3157: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3158: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3159: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3160: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3161: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3162: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3163: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3164: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3165: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3166: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3167: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3168: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3169: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3170: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3171: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3172: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3173: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3174: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3175: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3176: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3177: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3178: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3179: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3180: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3181: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3182: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3183: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3184: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3185: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3186: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3187: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3188: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3189: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3190: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3191: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3192: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3193: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3194: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3195: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3196: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3197: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3198: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3199: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3200: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3249: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3250: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3251: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3252: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3253: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3254: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3255: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3256: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3257: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3258: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3259: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3260: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3261: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3262: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3263: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3264: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3265: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3266: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3267: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3268: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3269: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3270: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3271: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3272: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3273: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3274: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3275: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3276: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3277: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3278: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3279: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3280: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3281: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3282: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3283: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3284: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3285: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3286: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3287: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3288: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3289: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3290: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3291: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3292: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3293: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3294: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3295: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3296: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3345: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3346: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3347: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3348: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3349: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3350: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3351: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3352: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3353: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3354: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3355: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3356: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3357: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3358: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3359: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3360: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3361: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3362: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3363: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3364: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3365: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3366: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3367: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3368: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3369: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3370: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3371: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3372: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3373: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3374: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3375: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3376: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3377: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3378: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3379: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3380: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3381: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3382: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3383: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3384: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3385: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3386: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3387: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3388: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3389: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3390: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3391: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3392: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3441: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3442: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3443: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3444: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3445: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3446: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3447: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3448: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3449: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3450: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3451: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3452: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3453: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3454: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3455: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3456: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3457: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3458: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3459: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3460: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3461: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3462: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3463: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3464: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3465: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3466: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3467: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3468: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3469: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3470: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3471: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3472: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3473: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3474: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3475: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3476: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3477: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3478: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3479: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3480: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3481: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3482: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3483: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3484: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3485: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3486: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3487: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3488: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3537: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3538: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3539: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3540: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3541: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3542: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3543: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3544: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3545: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3546: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3547: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3548: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3549: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3550: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3551: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3552: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3553: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3554: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3555: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3556: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3557: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3558: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3559: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3560: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3561: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3562: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3563: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3564: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3565: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3566: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3567: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3568: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3569: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3570: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3571: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3572: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3573: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3574: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3575: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3576: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3577: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3578: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3579: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3580: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3581: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3582: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3583: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3584: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3633: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3634: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3635: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3636: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3637: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3638: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3639: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3640: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3641: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3642: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3643: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3644: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3645: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3646: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3647: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3648: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3649: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3650: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3651: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3652: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3653: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3654: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3655: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3656: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3657: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3658: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3659: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3660: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3661: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3662: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3663: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3664: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3665: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3666: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3667: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3668: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3669: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3670: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3671: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3672: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3673: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3674: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3675: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3676: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3677: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3678: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3679: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on H3680: Можно заказать отдельно. Заказной код: 6SL3255-0BE00-0AA0
Note on L602: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L603: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L604: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L605: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L606: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L607: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L608: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L609: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L610: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L634: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L635: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L636: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L660: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L661: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L662: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L663: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L664: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L665: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L666: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L667: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L668: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L692: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L693: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L694: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L718: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L719: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L720: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L721: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L722: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L723: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L724: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L725: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L726: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L750: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L751: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L752: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L776: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L777: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L778: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L779: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L780: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L781: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L782: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L783: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L784: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L808: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L809: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L810: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L834: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L835: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L836: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L837: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L838: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L839: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L840: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L841: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L842: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L866: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L867: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L868: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L892: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L893: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L894: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L895: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L896: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L897: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L898: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L899: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L900: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L924: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L925: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L926: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L950: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L951: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L952: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L953: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L954: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L955: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L956: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L957: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L958: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L982: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L983: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L984: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1008: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1009: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1010: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1011: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1012: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1013: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1014: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1015: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1016: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1040: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1041: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1042: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1066: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1067: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1068: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1069: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1070: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1071: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1072: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1073: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1074: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1098: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1099: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1100: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1124: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1125: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1126: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1127: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1128: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1129: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1130: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1131: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1132: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1156: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1157: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1158: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1182: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1183: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1184: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1185: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1186: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1187: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1188: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1189: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1190: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1214: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1215: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1216: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1240: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1241: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1242: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1243: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1244: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1245: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1246: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1247: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1248: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1272: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1273: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1274: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1298: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1299: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1300: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1301: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1302: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1303: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1304: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1305: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1306: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1330: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1331: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1332: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1356: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1357: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1358: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1359: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1360: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1361: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1362: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1363: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1364: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1388: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1389: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1390: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1414: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1415: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1416: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1417: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1418: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1419: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1420: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1421: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1422: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1446: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1447: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1448: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1472: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1473: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1474: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1475: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1476: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1477: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1478: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1479: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1480: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1504: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1505: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1506: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1530: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1531: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1532: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1533: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1534: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1535: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1536: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1537: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1538: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1562: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1563: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1564: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1588: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1589: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1590: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1591: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1592: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1593: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1594: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1595: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1596: Обязательное условие - использование Сетевого дросселя
Note on L1620: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1621: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on L1622: Необходимо выбрать другой SINAMICS G120X
Note on M1641: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1661: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1681: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1701: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1721: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1741: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1761: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1781: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1801: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1821: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1841: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1861: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1881: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1901: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1921: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1941: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1961: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M1981: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2001: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2021: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2041: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2061: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2081: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2101: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2121: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2141: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2161: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2181: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2201: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2221: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2241: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2261: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2281: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2301: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2321: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on M2341: Необходимо использовать вариант со встроенным ЭМС-фильтром + дополнительный ЭМС-фильтр Категории C1
Note on N1: THD(I) < 5%. Обеспечивают суммарные гармонические искажения по току на уровне менее 5%
Note on N599: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N600: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N601: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N631: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N632: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N633: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N657: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N658: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N659: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N689: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N690: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N691: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N715: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N716: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N717: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N747: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N748: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N749: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N773: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N774: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N775: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N805: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N806: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N807: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N831: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N832: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N833: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N863: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N864: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N865: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N889: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N890: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N891: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N921: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N922: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N923: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N947: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N948: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N949: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N979: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N980: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N981: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1005: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1006: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1007: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1037: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1038: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1039: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1063: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1064: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1065: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1095: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1096: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1097: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1121: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1122: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1123: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1153: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1154: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1155: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1179: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1180: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1181: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1211: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1212: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1213: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1237: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1238: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1239: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1269: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1270: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1271: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1295: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1296: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1297: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1327: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1328: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1329: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1353: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1354: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1355: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1385: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1386: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1387: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1411: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1412: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1413: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1443: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1444: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1445: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1469: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1470: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1471: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1501: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1502: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1503: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1527: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1528: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1529: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1559: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1560: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1561: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1585: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1586: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1587: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on N1617: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1618: Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on N1619: Только векторное управление. V/f не допускается!!! Параллельное подключение двух фильтров на 132 кВт
Note on O3: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O4: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O5: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O6: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O7: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O8: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O9: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O10: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O11: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O12: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O13: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O14: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O15: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O16: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O17: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O18: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O19: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O20: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O21: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O22: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O23: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O24: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O25: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O26: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O27: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O28: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O29: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O30: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O31: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O32: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O33: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O34: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O35: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O36: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O37: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O38: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O39: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O40: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O41: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O42: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O43: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O44: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O45: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O46: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O47: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O48: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O49: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O50: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O51: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O52: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O53: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O54: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O55: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O56: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O57: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O58: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O59: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O60: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O61: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O62: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O63: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O64: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O65: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O66: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O67: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O68: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O69: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O70: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O71: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O72: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O73: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O74: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O75: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O76: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O77: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O78: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O79: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O80: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O81: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O82: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O83: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O84: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O85: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O86: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O87: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O88: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O89: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O90: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O91: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O92: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O93: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O94: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O95: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O96: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O97: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O98: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O99: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O100: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O101: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O102: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O103: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O104: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O105: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O106: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O107: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O108: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O109: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O110: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O111: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O112: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O113: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O114: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O115: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O116: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O117: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O118: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O119: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O120: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O121: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O122: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O123: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O124: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O125: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O126: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O127: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O128: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O129: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O130: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O131: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O132: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O133: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O134: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O135: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O136: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O137: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O138: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O139: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O140: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O141: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O142: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O143: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O144: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O145: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O146: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O147: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O148: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O149: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O150: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O151: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O152: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O153: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O154: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O155: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O156: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O157: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O158: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O159: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O160: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O161: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O162: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O163: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O164: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O165: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O166: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O167: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O168: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O169: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O170: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O171: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O172: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O173: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O174: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O175: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O176: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O177: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O178: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O179: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O180: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O181: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O182: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O183: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O184: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O185: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O186: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O187: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O188: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O189: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O190: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O191: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O192: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O193: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O194: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O195: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O196: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O197: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O198: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O199: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O200: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O201: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O202: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O203: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O204: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O205: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O206: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O207: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O208: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O209: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O210: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O211: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O212: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O213: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O214: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O215: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O216: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O217: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O218: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O219: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O220: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O221: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O222: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O223: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O224: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O225: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O226: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O227: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O228: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O229: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O230: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O231: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O232: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O233: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O234: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O235: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O236: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O237: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O238: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O239: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O240: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O241: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O242: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O243: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O244: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O245: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O246: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O247: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O248: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O249: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O250: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O251: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O252: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O253: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O254: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O255: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O256: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O257: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O258: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O259: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O260: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O261: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O262: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O263: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O264: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O265: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O266: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O267: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O268: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O269: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O270: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O271: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O272: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O273: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O274: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O275: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O276: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O277: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O278: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O279: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O280: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O281: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O282: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O283: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O284: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O285: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O286: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O287: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O288: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O289: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O290: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O291: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O292: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O293: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O294: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O295: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O296: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O297: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O298: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O299: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O300: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O301: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O302: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O303: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O304: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O305: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O306: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O307: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O308: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O309: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O310: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O311: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O312: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O313: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O314: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O315: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O316: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O317: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O318: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O319: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O320: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O321: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O322: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O323: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O324: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O325: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O326: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O327: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O328: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O329: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O330: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O331: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O332: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O333: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O334: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O335: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O336: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O337: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O338: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O339: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O340: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O341: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O342: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O343: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O344: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O345: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O346: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O347: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O348: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O349: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O350: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O351: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O352: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O353: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O354: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O355: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O356: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O357: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O358: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O359: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O360: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O361: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O362: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O363: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O364: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O365: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O366: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O367: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O368: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O369: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O370: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O371: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O372: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O373: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O374: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O375: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O376: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O377: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O378: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O379: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O380: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O381: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O382: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O383: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O384: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O385: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O386: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O387: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O388: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O389: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O390: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O391: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O392: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O393: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O394: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O395: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O396: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O397: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O398: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O399: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O400: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O401: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O402: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O403: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O404: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O405: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O406: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O407: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O408: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O409: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O410: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O411: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O412: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O413: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O414: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O415: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O416: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O417: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O418: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O419: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O420: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O421: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O422: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O423: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O424: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O425: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O426: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O427: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O428: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O429: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O430: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O431: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O432: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O433: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O434: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O435: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O436: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O437: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O438: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O439: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O440: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O441: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O442: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O443: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O444: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O445: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O446: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O447: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O448: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O449: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O450: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O451: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O452: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O453: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O454: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O455: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O456: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O457: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O458: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O459: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O460: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O461: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O462: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O463: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O464: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O465: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O466: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O467: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O468: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O469: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O470: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O471: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O472: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O473: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O474: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O475: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O476: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O477: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O478: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O479: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O480: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O481: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O482: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O483: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O484: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O485: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O486: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O487: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O488: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O489: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O490: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O491: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O492: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O493: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O494: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O495: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O496: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O497: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O498: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O499: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O500: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O501: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O502: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O503: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O504: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O505: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O506: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O507: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O508: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O509: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O510: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O511: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O512: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O513: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O514: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O515: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O516: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O517: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O518: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O519: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O520: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O521: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O522: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O523: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O524: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O525: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O526: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O527: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O528: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O529: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O530: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O531: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O532: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O533: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O534: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O535: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O536: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O537: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O538: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O539: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O540: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O541: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O542: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O543: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O544: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O545: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O546: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O547: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O548: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O549: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O550: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O551: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O552: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O553: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O554: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O555: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O556: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O557: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O558: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O559: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O560: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O561: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O562: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O563: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O564: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O565: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O566: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O567: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O568: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O569: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O570: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O571: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O572: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O573: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O574: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O575: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O576: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O577: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O578: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O579: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O580: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O581: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O582: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O583: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O584: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O585: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O586: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O587: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O588: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O589: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O590: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O591: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O592: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O593: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O594: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O595: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O596: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O597: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O598: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O599: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O600: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O601: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O602: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O603: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O604: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O605: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O606: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O607: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O608: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O609: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O610: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O611: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O612: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O613: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O614: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O615: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O616: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O617: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O618: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O619: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O620: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O621: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O622: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O623: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O624: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O625: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O626: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O627: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O628: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O629: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O630: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O631: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O632: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O633: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O634: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O635: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O636: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O637: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O638: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O639: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O640: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O641: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O642: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O643: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O644: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O645: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O646: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O647: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O648: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O649: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O650: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O651: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O652: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O653: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O654: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O655: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O656: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O657: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O658: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O659: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O660: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O661: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O662: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O663: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O664: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O665: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O666: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O667: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O668: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O669: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O670: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O671: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O672: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O673: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O674: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O675: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O676: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O677: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O678: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O679: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O680: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O681: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O682: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O683: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O684: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O685: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O686: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O687: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O688: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O689: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O690: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O691: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O692: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O693: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O694: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O695: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O696: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O697: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O698: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O699: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O700: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O701: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O702: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O703: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O704: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O705: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O706: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O707: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O708: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O709: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O710: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O711: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O712: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O713: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O714: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O715: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O716: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O717: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O718: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O719: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O720: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O721: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O722: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O723: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O724: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O725: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O726: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O727: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O728: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O729: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O730: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O731: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O732: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O733: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O734: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O735: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O736: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O737: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O738: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O739: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O740: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O741: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O742: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O743: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O744: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O745: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O746: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O747: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O748: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O749: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O750: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O751: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O752: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O753: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O754: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O755: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O756: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O757: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O758: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O759: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O760: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O761: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O762: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O763: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O764: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O765: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O766: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O767: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O768: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O769: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O770: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O771: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O772: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O773: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O774: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O775: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O776: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O777: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O778: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O779: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O780: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O781: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O782: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O783: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O784: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O785: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O786: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O787: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O788: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O789: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O790: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O791: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O792: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O793: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O794: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O795: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O796: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O797: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O798: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O799: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O800: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O801: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O802: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O803: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O804: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O805: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O806: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O807: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O808: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O809: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O810: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O811: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O812: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O813: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O814: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O815: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O816: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O817: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O818: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O819: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O820: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O821: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O822: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O823: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O824: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O825: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O826: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O827: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O828: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O829: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O830: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O831: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O832: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O833: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O834: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O835: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O836: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O837: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O838: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O839: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O840: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O841: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O842: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O843: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O844: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O845: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O846: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O847: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O848: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O849: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O850: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O851: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O852: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O853: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O854: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O855: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O856: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O857: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O858: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O859: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O860: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O861: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O862: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O863: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O864: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O865: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O866: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O867: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O868: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O869: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O870: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O871: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O872: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O873: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O874: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O875: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O876: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O877: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O878: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O879: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O880: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O881: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O882: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O883: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O884: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O885: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O886: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O887: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O888: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O889: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O890: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O891: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O892: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O893: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O894: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O895: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O896: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O897: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O898: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O899: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O900: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O901: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O902: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O903: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O904: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O905: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O906: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O907: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O908: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O909: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O910: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O911: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O912: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O913: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O914: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O915: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O916: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O917: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O918: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O919: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O920: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O921: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O922: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O923: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O924: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O925: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O926: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O927: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O928: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O929: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O930: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O931: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O932: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O933: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O934: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O935: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O936: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O937: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O938: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O939: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O940: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O941: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O942: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O943: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O944: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O945: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O946: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O947: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O948: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O949: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O950: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O951: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O952: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O953: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O954: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O955: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O956: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O957: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O958: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O959: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O960: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O961: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O962: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O963: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O964: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O965: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O966: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O967: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O968: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O969: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O970: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O971: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O972: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O973: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O974: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O975: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O976: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O977: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O978: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O979: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O980: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O981: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O982: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O983: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O984: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O985: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O986: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O987: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O988: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O989: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O990: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O991: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O992: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O993: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O994: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O995: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O996: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O997: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O998: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O999: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1000: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1001: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1002: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1003: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1004: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1005: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1006: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1007: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1008: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1009: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1010: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1011: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1012: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1013: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1014: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1015: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1016: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1017: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1018: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1019: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1020: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1021: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1022: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1023: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1024: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1025: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1026: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1027: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1028: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1029: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1030: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1031: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1032: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1033: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1034: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1035: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1036: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1037: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1038: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1039: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1040: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1041: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1042: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1043: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1044: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1045: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1046: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1047: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1048: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1049: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1050: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1051: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1052: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1053: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1054: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1055: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1056: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1057: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1058: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1059: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1060: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1061: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1062: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1063: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1064: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1065: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1066: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1067: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1068: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1069: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1070: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1071: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1072: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1073: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1074: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1075: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1076: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1077: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1078: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1079: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1080: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1081: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1082: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1083: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1084: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1085: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1086: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1087: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1088: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1089: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1090: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1091: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1092: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1093: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1094: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1095: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1096: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1097: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1098: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1099: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1100: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1101: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1102: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1103: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1104: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1105: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1106: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1107: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1108: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1109: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1110: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1111: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1112: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1113: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1114: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1115: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1116: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1117: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1118: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1119: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1120: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1121: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1122: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1123: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1124: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1125: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1126: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1127: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1128: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1129: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1130: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1131: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1132: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1133: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1134: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1135: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1136: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1137: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1138: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1139: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1140: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1141: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1142: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1143: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1144: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1145: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1146: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1147: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1148: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1149: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1150: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1151: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1152: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1153: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1154: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1155: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1156: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1157: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1158: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1159: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1160: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1161: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1162: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1163: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1164: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1165: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1166: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1167: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1168: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1169: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1170: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1171: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1172: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1173: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1174: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1175: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1176: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1177: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1178: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1179: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1180: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1181: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1182: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1183: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1184: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1185: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1186: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1187: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1188: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1189: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1190: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1191: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1192: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1193: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1194: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1195: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1196: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1197: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1198: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1199: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1200: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1201: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1202: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1203: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1204: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1205: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1206: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1207: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1208: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1209: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1210: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1211: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1212: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1213: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1214: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1215: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1216: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1217: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1218: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1219: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1220: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1221: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1222: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1223: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1224: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1225: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1226: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1227: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1228: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1229: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1230: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1231: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1232: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1233: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1234: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1235: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1236: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1237: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1238: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1239: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1240: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1241: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1242: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1243: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1244: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1245: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1246: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1247: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1248: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1249: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1250: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1251: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1252: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1253: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1254: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1255: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1256: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1257: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1258: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1259: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1260: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1261: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1262: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1263: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1264: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1265: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1266: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1267: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1268: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1269: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1270: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1271: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1272: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1273: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1274: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1275: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1276: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1277: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1278: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1279: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1280: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1281: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1282: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1283: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1284: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1285: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1286: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1287: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1288: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1289: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1290: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1291: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1292: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1293: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1294: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1295: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1296: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1297: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1298: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1299: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1300: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1301: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1302: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1303: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1304: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1305: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1306: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1307: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1308: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1309: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1310: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1311: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1312: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1313: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1314: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1315: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1316: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1317: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1318: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1319: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1320: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1321: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1322: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1323: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1324: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1325: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1326: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1327: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1328: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1329: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1330: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1331: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1332: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1333: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1334: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1335: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1336: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1337: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1338: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1339: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1340: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1341: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1342: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1343: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1344: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1345: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1346: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1347: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1348: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1349: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1350: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1351: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1352: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1353: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1354: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1355: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1356: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1357: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1358: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1359: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1360: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1361: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1362: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1363: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1364: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1365: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1366: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1367: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1368: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1369: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1370: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1371: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1372: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1373: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1374: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1375: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1376: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1377: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1378: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1379: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1380: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1381: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1382: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1383: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1384: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1385: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1386: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1387: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1388: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1389: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1390: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1391: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1392: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1393: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1394: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1395: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1396: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1397: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1398: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1399: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1400: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1401: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1402: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1403: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1404: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1405: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1406: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1407: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1408: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1409: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1410: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1411: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1412: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1413: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1414: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1415: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1416: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1417: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1418: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1419: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1420: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1421: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1422: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1423: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1424: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1425: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1426: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1427: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1428: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1429: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1430: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1431: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1432: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1433: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1434: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1435: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1436: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1437: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1438: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1439: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1440: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1441: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1442: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1443: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1444: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1445: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1446: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1447: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1448: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1449: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1450: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1451: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1452: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1453: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1454: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1455: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1456: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1457: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1458: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1459: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1460: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1461: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1462: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1463: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1464: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1465: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1466: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1467: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1468: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1469: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1470: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1471: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1472: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1473: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1474: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1475: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1476: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1477: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1478: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1479: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1480: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1481: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1482: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1483: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1484: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1485: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1486: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1487: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1488: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1489: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1490: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1491: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1492: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1493: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1494: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1495: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1496: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1497: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1498: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1499: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1500: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1501: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1502: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1503: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1504: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1505: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1506: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1507: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1508: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1509: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1510: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1511: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1512: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1513: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1514: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1515: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1516: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1517: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1518: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1519: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1520: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1521: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1522: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1523: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1524: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1525: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1526: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1527: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1528: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1529: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1530: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1531: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1532: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1533: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1534: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1535: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1536: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1537: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1538: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1539: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1540: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1541: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1542: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1543: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1544: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1545: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1546: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1547: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1548: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1549: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1550: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1551: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1552: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1553: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1554: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1555: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1556: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1557: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1558: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1559: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1560: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1561: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1562: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1563: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1564: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1565: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1566: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1567: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1568: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1569: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1570: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1571: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1572: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1573: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1574: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1575: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1576: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1577: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1578: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1579: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1580: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1581: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1582: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1583: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1584: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1585: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1586: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1587: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1588: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1589: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1590: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1591: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1592: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1593: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1594: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1595: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1596: Обязателен при использовании ЭМС-фильтра Категории С2
Note on O1597: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1598: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1599: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1600: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1601: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1602: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1603: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1604: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1605: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1606: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1607: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1608: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1609: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1610: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1611: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1612: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1613: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1614: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1615: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1616: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1617: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1618: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1619: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1620: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1621: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1622: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1623: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1624: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1625: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1626: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1627: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1628: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1629: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1630: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1631: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1632: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1633: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1634: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1635: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1636: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1637: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1638: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1639: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1640: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1641: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1642: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1643: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1644: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1645: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1646: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1647: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1648: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1649: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1650: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1651: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1652: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1653: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1654: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1655: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1656: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1657: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1658: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1659: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1660: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1661: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1662: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1663: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1664: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1665: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1666: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1667: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1668: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1669: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1670: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1671: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1672: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1673: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1674: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1675: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1676: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1677: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1678: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1679: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1680: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1681: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1682: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1683: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1684: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1685: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1686: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1687: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1688: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1689: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1690: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1691: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1692: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1693: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1694: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1695: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1696: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1697: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1698: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1699: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1700: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1701: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1702: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1703: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1704: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1705: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1706: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1707: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1708: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1709: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1710: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1711: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1712: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1713: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1714: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1715: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1716: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1717: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1718: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1719: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1720: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1721: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1722: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1723: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1724: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1725: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1726: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1727: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1728: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1729: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1730: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1731: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1732: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1733: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1734: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1735: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1736: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1737: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1738: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1739: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1740: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1741: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1742: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1743: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1744: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1745: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1746: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1747: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1748: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1749: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1750: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1751: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1752: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1753: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1754: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1755: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1756: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1757: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1758: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1759: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1760: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1761: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1762: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1763: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1764: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1765: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1766: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1767: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1768: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1769: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1770: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1771: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1772: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1773: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1774: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1775: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1776: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1777: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1778: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1779: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1780: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1781: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1782: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1783: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1784: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1785: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1786: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1787: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1788: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1789: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1790: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1791: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1792: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1793: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1794: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1795: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1796: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1797: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1798: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1799: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1800: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1801: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1802: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1803: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1804: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1805: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1806: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1807: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1808: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1809: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1810: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1811: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1812: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1813: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1814: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1815: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1816: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1817: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1818: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1819: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1820: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1821: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1822: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1823: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1824: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1825: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1826: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1827: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1828: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1829: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1830: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1831: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1832: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1833: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1834: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1835: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1836: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1837: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1838: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1839: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1840: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1841: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1842: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1843: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1844: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1845: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1846: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1847: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1848: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1849: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1850: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1851: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1852: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1853: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1854: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1855: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1856: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1857: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1858: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1859: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1860: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1861: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1862: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1863: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1864: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1865: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1866: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1867: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1868: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1869: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1870: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1871: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1872: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1873: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1874: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1875: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1876: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1877: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1878: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1879: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1880: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1881: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1882: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1883: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1884: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1885: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1886: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1887: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1888: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1889: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1890: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1891: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1892: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1893: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1894: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1895: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1896: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1897: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1898: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1899: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1900: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1901: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1902: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1903: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1904: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1905: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1906: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1907: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1908: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1909: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1910: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1911: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1912: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1913: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1914: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1915: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1916: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1917: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1918: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1919: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1920: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1921: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1922: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1923: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1924: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1925: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1926: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1927: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1928: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1929: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1930: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1931: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1932: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1933: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1934: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1935: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1936: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1937: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1938: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1939: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1940: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1941: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1942: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1943: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1944: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1945: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1946: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1947: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1948: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1949: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1950: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1951: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1952: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1953: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1954: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1955: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1956: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1957: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1958: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1959: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1960: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1961: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1962: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1963: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1964: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1965: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1966: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1967: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1968: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1969: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1970: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1971: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1972: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1973: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1974: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1975: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1976: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1977: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1978: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1979: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1980: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1981: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1982: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1983: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1984: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1985: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1986: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1987: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1988: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1989: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1990: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1991: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1992: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1993: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1994: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1995: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1996: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1997: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1998: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O1999: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2000: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2001: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2002: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2003: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2004: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2005: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2006: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2007: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2008: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2009: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2010: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2011: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2012: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2013: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2014: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2015: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2016: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2017: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2018: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2019: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2020: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2021: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2022: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2023: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2024: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2025: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2026: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2027: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2028: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2029: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2030: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2031: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2032: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2033: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2034: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2035: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2036: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2037: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2038: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2039: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2040: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2041: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2042: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2043: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2044: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2045: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2046: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2047: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2048: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2049: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2050: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2051: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2052: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2053: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2054: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2055: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2056: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2057: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2058: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2059: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2060: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2061: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2062: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2063: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2064: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2065: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2066: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2067: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2068: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2069: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2070: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2071: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2072: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2073: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2074: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2075: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2076: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2077: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2078: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2079: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2080: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2081: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2082: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2083: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2084: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2085: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2086: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2087: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2088: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2089: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2090: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2091: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2092: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2093: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2094: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2095: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2096: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2097: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2098: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2099: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2100: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2101: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2102: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2103: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2104: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2105: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2106: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2107: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2108: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2109: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2110: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2111: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2112: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2113: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2114: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2115: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2116: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2117: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2118: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2119: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2120: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2121: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2122: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2123: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2124: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2125: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2126: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2127: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2128: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2129: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2130: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2131: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2132: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2133: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2134: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2135: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2136: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2137: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2138: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2139: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2140: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2141: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2142: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2143: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2144: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2145: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2146: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2147: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2148: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2149: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2150: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2151: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2152: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2153: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2154: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2155: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2156: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2157: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2158: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2159: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2160: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2161: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2162: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2163: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2164: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2165: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2166: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2167: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2168: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2169: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2170: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2171: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2172: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2173: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2174: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2175: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2176: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2177: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2178: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2179: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2180: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2181: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2182: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2183: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2184: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2185: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2186: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2187: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2188: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2189: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2190: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2191: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2192: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2193: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2194: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2195: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2196: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2197: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2198: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2199: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2200: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2201: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2202: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2203: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2204: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2205: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2206: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2207: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2208: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2209: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2210: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2211: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2212: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2213: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2214: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2215: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2216: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2217: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2218: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2219: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2220: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2221: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2222: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2223: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2224: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2225: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2226: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2227: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2228: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2229: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2230: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2231: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2232: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2233: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2234: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2235: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2236: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2237: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2238: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2239: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2240: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2241: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2242: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2243: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2244: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2245: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2246: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2247: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2248: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2249: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2250: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2251: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2252: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2253: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2254: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2255: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2256: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2257: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2258: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2259: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2260: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2261: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2262: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2263: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2264: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2265: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2266: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2267: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2268: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2269: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2270: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2271: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2272: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2273: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2274: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2275: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2276: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2277: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2278: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2279: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2280: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2281: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2282: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2283: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2284: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2285: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2286: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2287: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2288: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2289: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2290: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2291: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2292: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2293: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2294: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2295: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2296: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2297: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2298: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2299: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2300: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2301: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2302: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2303: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2304: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2305: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2306: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2307: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2308: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2309: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2310: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2311: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2312: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2313: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2314: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2315: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2316: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2317: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2318: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2319: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2320: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2321: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2322: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2323: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2324: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2325: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2326: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2327: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2328: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2329: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2330: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2331: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2332: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2333: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2334: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2335: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2336: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2337: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2338: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2339: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2340: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2341: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2342: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2343: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2344: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2345: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2346: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2347: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2348: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2349: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2350: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2351: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2352: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2353: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2354: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2355: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2356: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2357: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2358: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2359: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2360: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2361: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2369: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2370: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2371: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2372: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2373: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2374: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2375: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2376: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2377: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2378: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2379: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2380: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2381: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2382: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2383: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2384: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2385: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2386: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2387: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2395: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2396: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2397: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2398: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2399: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2400: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2401: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2402: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2403: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2404: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2405: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2406: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2407: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2408: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2409: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2410: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2411: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2412: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2413: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2421: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2422: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2423: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2424: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2425: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2426: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2427: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2428: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2429: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2430: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2431: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2432: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2433: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2434: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2435: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2436: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2437: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2438: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2439: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2447: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2448: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2449: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2450: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2451: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2452: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2453: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2454: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2455: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2456: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2457: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2458: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2459: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2460: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2461: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2462: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2463: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2464: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2465: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2473: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2474: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2475: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2476: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2477: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2478: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2479: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2480: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2481: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2482: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2483: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2484: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2485: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2486: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2487: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2488: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2489: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2490: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2491: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2499: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2500: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2501: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2502: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2503: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2504: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2505: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2506: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2507: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2508: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2509: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2510: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2511: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2512: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2513: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2514: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2515: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2516: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2517: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2525: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2526: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2527: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2528: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2529: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2530: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2531: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2532: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2533: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2534: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2535: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2536: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2537: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2538: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2539: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2540: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2541: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2542: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2543: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2551: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2552: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2553: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2554: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2555: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2556: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2557: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2558: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2559: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2560: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2561: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2562: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2563: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2564: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2565: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2566: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2567: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2568: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2569: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2577: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2578: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2579: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2580: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2581: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2582: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2583: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2584: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2585: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2586: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2587: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2588: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2589: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2590: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2591: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2592: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2593: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2594: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2595: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2603: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2604: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2605: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2606: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2607: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2608: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2609: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2610: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2611: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2612: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2613: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2614: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2615: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2616: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2617: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2618: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2619: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2620: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2621: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2629: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2630: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2631: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2632: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2633: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2634: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2635: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2636: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2637: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2638: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2639: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2640: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2641: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2642: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2643: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2644: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2645: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2646: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2647: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2655: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2656: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2657: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2658: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2659: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2660: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2661: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2662: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2663: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2664: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2665: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2666: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2667: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2668: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2669: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2670: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2671: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2672: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2673: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2681: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2682: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2683: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2684: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2685: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2686: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2687: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2688: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2689: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2690: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2691: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2692: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2693: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2694: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2695: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2696: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2697: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2698: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2699: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2707: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2708: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2709: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2710: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2711: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2712: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2713: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2714: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2715: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2716: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2717: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2718: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2719: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2720: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2721: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2722: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2723: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2724: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2725: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2733: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2734: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2735: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2736: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2737: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2738: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2739: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2740: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2741: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2742: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2743: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2744: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2745: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2746: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2747: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2748: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2749: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2750: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2751: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2759: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2760: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2761: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2762: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2763: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2764: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2765: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2766: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2767: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2768: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2769: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2770: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2771: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2772: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2773: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2774: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2775: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2776: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2777: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2785: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2786: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2787: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2788: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2789: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2790: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2791: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2792: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2793: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2794: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2795: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2796: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2797: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2798: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2799: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2800: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2801: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2802: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2803: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2811: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2812: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2813: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2814: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2815: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2816: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2817: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2818: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2819: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2820: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2821: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2822: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2823: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2824: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2825: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2826: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2827: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2828: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2829: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2830: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2831: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2832: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2833: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2834: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2835: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2836: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2837: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2838: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2839: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2840: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2841: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2842: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2843: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2844: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2845: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2846: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2847: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2848: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2849: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2850: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2851: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2852: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2853: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2854: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2855: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2856: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2857: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2858: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2859: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2860: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2861: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2862: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2863: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2864: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2865: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2866: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2867: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2868: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2869: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2870: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2871: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2872: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2873: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2874: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2875: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2876: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2877: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2878: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2879: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2880: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2881: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2882: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2883: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2884: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2885: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2886: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2887: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2888: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2889: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2890: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2891: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2892: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2893: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2894: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2895: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2896: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2897: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2898: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2899: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2900: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2901: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2902: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2903: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2904: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2905: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2906: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2907: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2908: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2909: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2910: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2911: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2912: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2913: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2914: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2915: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2916: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2917: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2918: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2919: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2920: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2921: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2922: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2923: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2924: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2925: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2926: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2927: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2928: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2929: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2930: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2931: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2932: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2933: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2934: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2935: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2936: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2937: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2938: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2939: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2940: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2941: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2942: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2943: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2944: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2945: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2946: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2947: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2948: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2949: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2950: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2951: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2952: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2953: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2954: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2955: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2956: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2957: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2958: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2959: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2960: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2961: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2962: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2963: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2964: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2965: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2966: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2967: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2968: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2969: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2970: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2971: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2972: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2973: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2974: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2975: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2976: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2977: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2978: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2979: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2980: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2981: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2982: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2983: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2984: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2985: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2986: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2987: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2988: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2989: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2990: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2991: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2992: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2993: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2994: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2995: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2996: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2997: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2998: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O2999: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3000: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3001: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3002: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3003: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3004: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3005: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3006: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3007: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3008: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3009: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3010: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3011: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3012: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3013: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3014: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3015: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3016: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3017: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3018: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3019: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3020: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3021: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3022: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3023: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3024: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3025: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3026: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3027: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3028: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3029: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3030: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3031: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3032: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3033: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3034: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3035: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3036: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3037: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3038: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3039: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3040: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3041: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3042: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3043: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3044: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3045: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3046: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3047: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3048: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3049: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3050: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3051: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3052: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3053: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3054: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3055: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3056: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3057: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3058: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3059: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3060: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3061: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3062: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3063: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3064: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3065: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3066: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3067: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3068: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3069: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3070: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3071: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3072: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3073: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3074: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3075: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3076: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3077: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3078: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3079: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3080: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3081: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3082: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3083: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3084: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3085: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3086: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3087: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3088: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3089: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3090: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3091: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3092: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3093: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3094: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3095: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3096: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3097: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3098: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3099: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3100: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3101: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3102: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3103: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3104: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3105: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3106: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3107: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3108: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3109: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3110: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3111: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3112: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3113: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3114: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3115: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3116: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3117: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3118: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3119: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3120: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3121: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3122: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3123: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3124: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3125: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3126: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3127: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3128: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3129: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3130: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3131: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3132: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3133: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3134: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3135: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3136: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3137: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3138: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3139: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3140: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3141: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3142: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3143: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3144: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3145: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3146: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3147: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3148: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3149: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3150: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3151: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3152: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3153: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3154: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3155: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3156: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3157: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3158: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3159: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3160: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3161: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3162: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3163: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3164: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3165: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3166: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3167: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3168: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3169: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3170: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3171: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3172: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3173: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3174: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3175: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3176: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3177: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3178: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3179: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3180: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3181: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3182: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3183: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3184: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3185: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3186: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3187: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3188: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3189: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3190: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3191: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3192: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3193: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3194: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3195: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3196: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3197: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3198: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3199: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3200: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3201: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3202: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3203: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3204: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3205: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3206: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3207: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3208: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3209: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3210: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3211: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3212: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3213: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3214: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3215: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3216: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3217: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3218: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3219: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3220: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3221: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3222: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3223: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3224: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3225: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3226: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3227: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3228: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3229: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3230: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3231: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3232: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3233: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3234: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3235: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3236: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3237: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3238: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3239: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3240: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3241: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3242: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3243: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3244: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3245: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3246: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3247: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3248: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3249: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3250: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3251: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3252: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3253: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3254: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3255: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3256: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3257: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3258: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3259: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3260: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3261: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3262: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3263: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3264: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3265: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3266: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3267: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3268: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3269: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3270: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3271: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3272: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3273: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3274: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3275: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3276: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3277: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3278: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3279: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3280: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3281: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3282: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3283: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3284: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3285: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3286: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3287: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3288: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3289: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3290: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3291: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3292: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3293: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3294: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3295: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3296: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3297: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3298: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3299: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3300: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3301: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3302: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3303: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3304: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3305: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3306: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3307: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3308: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3309: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3310: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3311: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3312: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3313: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3314: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3315: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3316: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3317: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3318: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3319: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3320: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3321: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3322: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3323: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3324: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3325: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3326: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3327: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3328: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3329: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3330: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3331: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3332: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3333: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3334: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3335: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3336: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3337: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3338: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3339: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3340: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3341: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3342: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3343: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3344: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3345: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3346: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3347: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3348: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3349: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3350: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3351: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3352: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3353: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3354: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3355: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3356: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3357: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3358: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3359: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3360: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3361: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3362: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3363: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3364: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3365: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3366: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3367: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3368: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3369: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3370: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3371: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3372: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3373: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3374: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3375: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3376: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3377: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3378: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3379: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3380: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3381: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3382: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3383: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3384: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3385: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3386: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3387: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3388: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3389: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3390: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3391: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3392: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3393: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3394: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3395: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3396: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3397: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3398: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3399: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3400: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3401: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3402: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3403: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3404: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3405: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3406: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3407: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3408: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3409: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3410: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3411: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3412: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3413: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3414: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3415: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3416: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3417: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3418: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3419: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3420: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3421: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3422: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3423: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3424: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3425: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3426: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3427: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3428: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3429: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3430: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3431: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3432: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3433: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3434: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3435: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3436: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3437: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3438: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3439: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3440: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3441: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3442: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3443: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3444: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3445: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3446: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3447: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3448: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3449: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3450: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3451: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3452: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3453: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3454: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3455: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3456: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3457: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3458: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3459: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3460: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3461: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3462: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3463: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3464: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3465: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3466: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3467: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3468: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3469: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3470: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3471: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3472: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3473: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3474: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3475: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3476: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3477: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3478: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3479: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3480: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3481: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3482: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3483: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3484: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3485: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3486: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3487: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3488: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3489: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3490: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3491: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3492: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3493: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3494: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3495: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3496: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3497: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3498: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3499: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3500: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3501: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3502: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3503: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3504: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3505: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3506: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3507: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3508: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3509: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3510: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3511: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3512: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3513: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3514: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3515: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3516: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3517: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3518: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3519: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3520: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3521: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3522: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3523: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3524: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3525: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3526: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3527: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3528: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3529: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3530: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3531: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3532: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3533: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3534: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3535: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3536: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3537: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3538: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3539: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3540: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3541: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3542: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3543: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3544: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3545: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3546: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3547: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3548: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3549: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3550: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3551: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3552: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3553: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3554: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3555: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3556: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3557: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3558: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3559: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3560: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3561: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3562: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3563: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3564: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3565: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3566: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3567: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3568: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3569: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3570: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3571: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3572: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3573: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3574: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3575: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3576: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3577: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3578: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3579: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3580: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3581: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3582: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3583: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3584: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3585: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3586: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3587: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3588: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3589: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3590: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3591: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3592: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3593: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3594: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3595: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3596: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3597: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3598: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3599: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3600: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3601: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3602: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3603: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3604: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3605: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3606: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3607: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3608: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3609: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3610: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3611: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3612: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3613: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3614: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3615: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3616: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3617: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3618: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3619: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3620: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3621: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3622: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3623: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3624: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3625: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3626: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3627: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3628: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3629: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3630: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3631: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3632: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3633: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3634: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3635: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3636: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3637: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3638: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3639: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3640: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3641: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3642: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3643: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3644: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3645: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3646: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3647: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3648: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3649: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3650: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3651: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3652: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3653: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3654: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3655: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3656: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3657: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3658: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3659: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3660: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3661: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3662: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3663: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3664: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3665: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3666: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3667: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3668: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3669: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3670: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3671: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3672: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3673: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3674: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3675: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3676: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3677: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3678: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3679: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3680: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3681: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3682: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3683: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3684: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3685: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3686: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3687: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3688: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3689: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3690: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3691: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3692: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3693: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3694: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3695: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3696: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3697: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3698: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3699: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3700: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3701: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3702: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3703: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3704: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3705: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3706: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3707: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3708: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3709: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3710: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3711: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3712: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3713: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3714: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3715: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3716: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3717: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3718: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3719: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3720: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3721: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3722: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3723: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3724: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3725: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3726: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3727: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on O3728: Имеет встроенный Дроссель звена постоянного тока
Note on P1: Рекомендуемые линейные устройства защиты от сверхтоков
Note on R597: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R598: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R599: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R600: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R601: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R602: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R603: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R604: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R629: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R630: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R631: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R632: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R633: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R634: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R635: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R636: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R655: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R656: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R657: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R658: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R659: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R660: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R661: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R662: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R687: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R688: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R689: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R690: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R691: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R692: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R693: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R694: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R713: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R714: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R715: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R716: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R717: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R718: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R719: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R720: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R745: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R746: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R747: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R748: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R749: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R750: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R751: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R752: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R771: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R772: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R773: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R774: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R775: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R776: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R777: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R778: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R803: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R804: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R805: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R806: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R807: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R808: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R809: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R810: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R829: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R830: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R831: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R832: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R833: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R834: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R835: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R836: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R861: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R862: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R863: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R864: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R865: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R866: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R867: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R868: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R887: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R888: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R889: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R890: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R891: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R892: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R893: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R894: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R919: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R920: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R921: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R922: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R923: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R924: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R925: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R926: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R945: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R946: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R947: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R948: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R949: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R950: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R951: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R952: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R977: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R978: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R979: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R980: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R981: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R982: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R983: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R984: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1003: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1004: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1005: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1006: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1007: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1008: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1009: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1010: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1035: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1036: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1037: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1038: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1039: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1040: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1041: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1042: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1061: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1062: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1063: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1064: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1065: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1066: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1067: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1068: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1093: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1094: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1095: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1096: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1097: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1098: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1099: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1100: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1119: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1120: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1121: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1122: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1123: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1124: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1125: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1126: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1151: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1152: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1153: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1154: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1155: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1156: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1157: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1158: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1177: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1178: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1179: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1180: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1181: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1182: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1183: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1184: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1209: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1210: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1211: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1212: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1213: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1214: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1215: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1216: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1235: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1236: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1237: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1238: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1239: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1240: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1241: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1242: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1267: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1268: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1269: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1270: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1271: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1272: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1273: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1274: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1293: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1294: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1295: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1296: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1297: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1298: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1299: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1300: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1325: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1326: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1327: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1328: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1329: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1330: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1331: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1332: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1351: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1352: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1353: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1354: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1355: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1356: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1357: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1358: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1383: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1384: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1385: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1386: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1387: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1388: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1389: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1390: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1409: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1410: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1411: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1412: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1413: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1414: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1415: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1416: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1441: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1442: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1443: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1444: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1445: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1446: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1447: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1448: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1467: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1468: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1469: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1470: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1471: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1472: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1473: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1474: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1499: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1500: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1501: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1502: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1503: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1504: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1505: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1506: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1525: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1526: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1527: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1528: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1529: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1530: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1531: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1532: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1557: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1558: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1559: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1560: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1561: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1562: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1563: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1564: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1583: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1584: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1585: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1586: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1587: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1588: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1589: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1590: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1615: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1616: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1617: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1618: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1619: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1620: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1621: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1622: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя. Только векторное управление. V/f не допускается!!!
Note on R1641: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1642: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1661: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1662: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1681: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1682: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1701: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1702: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1721: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1722: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1741: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1742: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1761: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1762: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1781: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1782: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1801: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1802: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1821: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1822: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1841: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1842: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1861: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1862: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1881: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1882: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1901: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1902: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1921: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1922: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1941: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1942: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1961: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1962: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1981: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R1982: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2001: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2002: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2021: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2022: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2041: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2042: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2061: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2062: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2081: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2082: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2101: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2102: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2121: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2122: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2141: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2142: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2161: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2162: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2181: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2182: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2201: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2202: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2221: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2222: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2241: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2242: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2261: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2262: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2281: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2282: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2301: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2302: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2321: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2322: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2341: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.
Note on R2342: Для преобразователей с номинальной мощностью большей или равной 110 кВт, примерно 70% от номинального тока и номинальной мощности остаётся доступной при использовании синусоидальных фильтров из снижения выходного тока преобразователя.

## Опции
№ | Название | Комментарий | Заказной код
1 | IOP-2 | Интеллектуальная панель оператора | 6SL3255-0AA00-4JA2
2 | IOP-2 Handheld | Ручной терминал | 6SL3255-0AA00-4HA1
3 | BOP-2 | Базовая панель оператора | 6SL3255-0AA00-4CA1
4 | Door mounting kit | Комплект монтажа IOP-2 / BOP-2 на дверце шкафа | 6SL3256-0AP00-0JA0
5 | SINAMICS SD card | Карта памяти 512 Мб (пустая) | 6SL3054-4AG00-2AA0
6 | SINAMICS G120 Smart Access | Модуль веб-сервера | 6SL3255-0AA00-5AA0
7 | SINAMICS G120X I/O Extension Module | Модуль дополнительных входов/выходов | 6SL3255-0BE00-0AA0
8 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSA | 6SL3261-6GA00-0BA0
9 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSB | 6SL3261-6GB00-0BA0
10 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSC | 6SL3261-6GC00-0BA0
11 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSD | 6SL3261-6GD00-0BA0
12 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSE | 6SL3261-6GE00-0BA0
13 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSF | 6SL3261-6GF00-0BA0
14 | Push-through mounting frames | Для обеспечения IP20/UL Open Type FSG | 6SL3261-6GG00-0BA0
15 | Установочные ручки | Для типоразмеров FSD - FSF | 6SL3200-0SM22-0AA0
16 | IP21 top covers | Для обеспечения степени защиты IP21 - для типоразмера FSA | 6SL3266-1PA00-0BA0
17 | IP21 top covers | Для обеспечения степени защиты IP21 - для типоразмера FSB | 6SL3266-1PB00-0BA0
18 | IP21 top covers | Для обеспечения степени защиты IP21 - для типоразмеров FSC-FSD | 6SL3266-1PD00-0BA0
19 | IP21 top covers | Для обеспечения степени защиты IP21 - для типоразмера FSE | 6SL3266-1PE00-0BA0
20 | IP21 top covers | Для обеспечения степени защиты IP21 - для типоразмеров FSF-FSG | 6SL3266-1PF00-0BA0
21 | Монтажный комплект для боковой линии кабельное соединение, слева | Для типоразмера FSH | 6SL3366-1LH00-0PA0